	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Назаровка
муниципального района
Клявлинский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                  от   30.06.2025 г.  №  21      
	


Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Назаровка 

муниципального района Клявлинский Самарской области на период  до 2033 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области, Администрация сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области на период до 2033 года.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области от 02.10.2020 г. № 40 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области на период с 2018 года до 2033 года». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Назаровка» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Назаровка 

муниципального района Клявлинский
Самарской области                                                                                 В.П.Егоров

УТВЕРЖДАЮ
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Термины и определения, принятые в работе

1) водное хозяйство – деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод;

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

4) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

7)  канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

8) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

9) коммерческий учет воды (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

10)  нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

11)  организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

12)  питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

13)  состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

14)  сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

15)  техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

16)  транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

17)  централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

18)  централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Глава 1.  Цели проведения актуализации

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения необходима для устранения многообразия методов и подходов, применяемых при их разработке, а также приведения их структуры к возможному единообразию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г.  № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами и инвестиционными программами по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схем водоснабжения и водоотведения);

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями. 

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения проводится в целях предотвращения строительства объектов водоснабжения и водоотведения, создание и использование которых не отвечает требованиям Федерального закона № 416 ФЗ от 07 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении» или наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и государства, а также внесения рекомендаций по их доработке в целях унификации и (или) внесения изменений в ранее утвержденные схем водоснабжения и водоотведения.

Основанием для проведения актуализации схем водоснабжения и водоотведения с.п. Назаровка является муниципальный контракт №30/20 от 27.01.2020 г., заключенный между ООО «СамараЭСКО» и Администрацией сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, опре- деляющим территориальное развитие сельского поселения и развитие систем водоснабжения и водоотведения, является его Генеральный план.

Проект изменений в Генеральный план сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области (далее по тексту также – проект изменений в Генеральный план) выполнен на основании Генерального плана сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области.

В проекте изменений в Генеральный план принят проектный период, до 2033 года включительно.


Документы, представленные на актуализацию:

На актуализацию предоставлены:
· «Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области на период с 2018 до 2033 года»;

· «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области на 2014-2033 годы» утверждена Постановлением № 3 от 05.02.2014 г.;

· «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2021 годы», утверждена Постановлением № 5 от 31.01.2018 г.;
· «Схема территориального планирования м.р. Клявлинский Самарской области», разработанная Государственным унитарным предприятием Самарской области, институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2017 г.;

· «Проект организации зон санитарной охраны водозаборного сооружения села Назаровка Муниципального Предприятия «СЕРВИС» Клявлинского района Самарской области» разработанный ООО «Проектно- изыскательской фирмой «Градиент» в 2017 г.;

· Письмо Управления Роспотребнадзора по Самарской области №20-04/43 от 17.02.2020 г. О согласовании условий водопользования.

Глава 2.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения                                с.п. Назаровка, деление территории на эксплуатационные зоны

Муниципальный район Клявлинский расположен в северо-восточной части Самарской области и граничит на севере с республикой Татарстан, на западе - с Шенталинским и Исаклинским районами, на юге - с Камышлин- ским районом, на востоке - с Оренбургской областью.
Сельское поселение Назаровка расположено в северо-восточной части муниципального района Клявлинский Самарской области и включает в себя семь населенных пунктов: с. Назаровка,с. Сходнево,с. Русское Добрино;

с. Балахоновка, д. Дубенка, д. Сухоречка, разъезд Чистоковка.
Общая численность населения на 01.01.2020 г. составляет                          871 человек: с. Назаровка-338,с. Сходнево-45, с. Русское Добрино-240;

с. Балахоновка-240 , д. Дубенка-1, д. Сухоречка-7, разъезд Честаковка-0
Централизованным водоснабжением в сельском поселении Назаровка обеспечены: с. Назаровка, с. Сходнево, с. Русское Добрино и с. Балахоновка.

Системы централизованного водоснабжения с.п. Назаровка:


Село Назаровка – а/ц

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины, расположенной на севере села оборудованные погружными насосами ЭЦВ 6-10-140, производительностью 10 м3/час, напор 140 м. и родника расположенного на севере за границей села, откуда вода самотёком поступает в сеть. 

В схему системы водоснабжения включены 1 ВБ ёмкостью 25м3 (рядом со скважиной) и накопительной емкости 60 м3 (рядом с родником) и тупиковые сети водопровода ∅100мм общей протяженностью 6 км. На сети установлены водоразборные колонки. Материал труб - сталь. Износ труб 99%. Требуется замена и реконструкция.
Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из поверхностных водоемов. Требуется строительство пирса.

Село Сходнево

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из каптированного родника расположенного на севере около ул. Колхозная, оборудован погружным насосом ЭЦВ 6-10-140, производительностью 10м3/час, напор 140м и родника расположенного на западе села, откуда вода поступает в накопительную ёмкость 60м3 и самотёком по стальным трубам ∅110мм поступает в сеть.
В схему системы водоснабжения включены 1 ёмкость 15м3 (на севере за границей села) и тупиковые сети водопровода ∅76мм общей протяженностью 4км. На сети установлены водоразборные колонки. Материал труб - сталь. Износ труб 99%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из поверхностных водоемов.
Деревня Дубенка

Централизованное водоснабжение в деревне отсутствует. Обеспечение водой из шахтных колодцев.

село Русское Добрино
Село централизованным водоснабжением обеспечивается одним подземным водозабором. Мощность – 175200 м3/год. Мощность водозаборных сооружений 11,5 тыс. куб. м. в сутки, отпуск воды населению 6575 м. куб. в год. Среднесуточное потребление воды жителем из водопровода 23 литра.

Производительность насосной станции  – 10 м3 /час. Скважина на  водозаборе оборудована погружным насосом с производительностью – 5,5 м3/час.

Уличные водопроводные сети закольцованы в общую схему, смонтированы из металлических труб диаметром 76 мм. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Общая протяжённость сетей – 12,3 км. Значительная часть из них изношена и требует реконструкции или ремонта (99 % износа).

село Балахоновка
Населенные пункты централизованным водоснабжением обеспечивается подземными  водозаборами. Производительность  насосной станции  – 10 м3 /час. Скважина на  водозаборе оборудована погружным насосом с производительностью – 5,5 м3/час.

Уличные водопроводные сети закольцованы в общие схемы, смонтированы из металлических труб различных диаметров. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Значительная часть сетей изношена и требует реконструкции или ремонта.
Вода из скважин без предварительной водоподготовки поступает в накопительный резервуар, затем - в разводящую сеть села.
Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные цели и полив.

Частично население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин.
деревня Сухоречка

Централизованное водоснабжение в населенном пункте отсутствует. Население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин.
Горячее водоснабжение с.п. Назаровка осуществляется только за счет собственных источников тепловой энергии. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки, электро-водонагреватели.

Лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод имеются на участок недр, расположенных в с. Назаровка, с. Сходнево, с. Русское Добрино и с. Балахоновка. 

Структура системы водоснабжения с.п. Назаровка, состоит из следующих основных элементов:

· водозаборных сооружений, насосов, подающих воду в сеть;

· водонапорных башен и резервуаров, регулирующих запасы воды;

· водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды к потребителям.

Частично население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин. 

Централизованной системы горячего водоснабжения в населённых пунктах с.п. Назаровка – нет.

Используется вода на хозяйственные бытовые нужды, на полив, на содержание домашнего скота и пожаротушение. Пожаротушение осуществляется из поверхностных и открытых водоемов.

Вода от водозаборов напрямую поступает в водопроводные сети населённых пунктов и распределяется по потребителям.

Общая протяженность сетей – 29,3 км.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

В с.п. Назаровка систему централизованного водоснабжения обслуживает Муниципальное предприятие МП «Сервис» м.р. Клявлинский.

Таким образом, на территории сельского поселения расположена одна эксплуатационная зона:

– МП «Сервис» муниципального района Клявлинский (эксплуатация централизованной системы водоснабжения с.п. Назаровка).

Централизованной системы горячего водоснабжения в сельском поселении – нет. Горячее водоснабжение осуществляется за счет собственных источников тепловой энергии.

2.1.2. Описание территорий поселений, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В деревне Дубенка, деревне Сухоречка и разъезде Чистоковка центра-лизованная система водоснабжения отсутствует. 

Население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин на хозяйственно-питьевые нужды, полив и противопожарное водо-снабжение.

2.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения с.п. Назаровка, можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:
· технологическая зона системы централизованного водоснабжения с. Назаровка;

· технологическая зона системы централизованного водоснабжения с. Сходнево;
· технологическая зона системы централизованного водоснабжения с. Русское Добрино;
·  технологическая зона системы централизованного водоснабжения с. Балахоновка.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - Централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и устройств для забора воды, подготовки воды или без неё, хранения, транспортировки и подачи воды водопотребителям и открытых для общего пользования в установленном порядке.

В сельском поселении, существует четыре централизованных систем холодного водоснабжения для нужд населения и организаций:

- система водоснабжения с. Назаровка;

- система водоснабжения с. Сходнево;

- система водоснабжения с. Русское Добрино;

- система водоснабжения с. Балахоновка.

Централизованной системы горячего водоснабжения в поселении нет. 

Нецентрализованное водоснабжение предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам. 
В сельском поселении существует три нецентрализованные системы холодного водоснабжения:

- система водоснабжения д. Дубенка;

- система водоснабжения д. Сухоречка;

- система водоснабжения разъезд Чистоковка.

Зона нецентрализованной системы горячего водоснабжения расположена на всей территории сельского поселения. Горячее водоснабжение осуществляется за счет собственных источников тепловой энергии.

              2.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

              2.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения сельского поселения являются подземные воды. 

Лицензия на право пользования недрами с целью добычи подземных вод имеется на участок недр, расположенных в с. Назаровка и с. Балахоновка. Срок окончания действия лицензии до 02.11.2023 г.
Лицензия на право пользования недрами с целью добычи подземных вод имеется на участок недр, расположенных в с. Назаровка, с. Русское Добрино и с. Сходнево. Срок окончания действия лицензии до 25.08.2025 г.

Краткая техническая характеристика и режим работы подземных источников представлены в таблице 2.1.4.1.1.
Эксплуатационные запасы подземных вод не оценивались и не утверждались.

Таблица 2.1.4.1.1 – Характеристика родников и скважин

	№

п/п
	Место 

расположения
	Год

ввода в экспл.
	Глубина

скважин,

м
	Дебит, м3/ч
	Год выполнения ремонт.
работ
	Состояние

на 
01.2020 г.

	Село Назаровка

	1
	Скважина №52
	2010
	72
	10
	-
	-

	2
	Каптированный родник
	-
	-
	-
	-
	-

	Село Сходнево

	3
	Каптированный родник
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Каптированный родник
	-
	-
	-
	-
	-

	Село Русское Добрино

	5
	Каптированный родник
	1982
	2
	5,5
	-
	-

	6
	Скважина
	2011
	70
	-
	-
	-

	Село Балахоновка

	7
	Скважина
	1978
	70
	5,5
	-
	-


Режим эксплуатации всех подземных источников круглогодичный, в течение суток по графику.
На водозаборах приборы учета забора воды не установлены.

Регулирование работы насосов скважин осуществляется в автоматическом режиме.

МП «Сервис» разработан Проект организации зон санитарной охраны для арт. скважин с. Назаровка и с. Балахоновка с.п. Назаровка Клявлинского района Самарской области. Зона санитарной охраны строгого режима установлена в радиусе 15 м от устья водозаборной скважины.
МП «Сервис» разработан Проект организации зон санитарной охраны для родников сельского поселения. В с. Русское Добрино ЗСО строгого режима установлена в размерах: 50,0 м в северо-западном, северо-северо-восточном и юго-юго-западном направлениях; 30,4 м - в юго-западном направлении (до уреза воды притока р. Свинуха). В с. Назаровка ЗСО строгого режима установлена в радиусе 50,0 м от выхода родника. В с. Сходнево ЗСО строгого режима установлена в радиусе 50,0 м в северо-восточном направлении, в юго-западном направлении - 6,0 м (до уреза воды)+ЗСО 1 пояса ручья по левому (противоположному) берегу-50,0 м. Ширина ЗСО родника - 50,0 м в северо-западном и юго-восточном направлениях.

Мощность водозаборных сооружений представлена в таблице 2.1.4.1.2.

Таблица 2.1.4.1.2 - Мощность водозаборных сооружений 

	Наименование

населенного пункта
	Производительность,  

м3 /сут

	
	Утверждённый запас подземных вод, согласно Лицензии
	Фактическая 

за 2019 г.
	Максимально-суточное за 2019 г.

	Скважина №52 с. Назаровка
	24,81
	7,16
	9,31

	Каптированный родник № 11 с. Назаровка
	34,32
	14,73
	19,15

	Каптированный родник № 6 с. Сходнево
	7,74
	2,14
	2,78

	Каптированный родник № 3 с. Русское Добрино
	29,44
	17,78
	23,11

	Скважина с. Балахоновка № 3353
	26,74
	14,41
	18,73


В часы максимального водопотребления превышение установленного лицензией лимита добычи подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового обеспечения водой населения не наблюдается. 

Краткая техническая характеристика насосного оборудования, установленного в системе водоснабжения, представлена в таблице 2.1.4.1.3.
Таблица 2.1.4.1.3 – Техническая характеристика насосного оборудования 

	Место

 размещения
	Марка

оборудования
	Кол-во,

шт.
	Напор,

м
	Произв.

м3/ч
	Мощность,

кВт
	Техническое

состояние

	Скважина №52 с. Назаровка
	ЭЦВ 6-10-140
	1
	140
	10
	6
	 рабочее

	Каптированный родник № 11 с. Назаровка
	ЭЦВ 6-10-140
	1
	140
	10
	6
	рабочее

	Каптированный родник № 6 с. Сходнево
	ЭЦВ 6-10-140
	1
	140
	10
	6
	рабочее

	Каптированный родник № 3 с. Русское Добрино
	ЭЦВ 6-10-140
	1
	140
	10
	6
	рабочее

	Скважина с. Балахоновка № 3353
	ЭЦВ 6-10-140
	1
	140
	10
	6
	рабочее


Краткая техническая характеристика сооружений водозаборов с.п. Назаровка представлена в таблице 2.1.4.1.4

Таблица 2.1.4.1.4 - Характеристика сооружений водозаборов

	Место размещения, 

краткая характеристика
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Кол-во,

шт.
	Текущее 

техническое 

состояние

	с. Назаровка Водонапорная башня V=25 м3
	-
	1
	эксплуатируется, рабочее удовлетворительное

	с. Сходнево накопительная ёмкость 15 м3
	-
	1
	эксплуатируется, рабочее удовлетворительное

	с. Сходнево накопительная ёмкость 60 м3
	-
	1
	эксплуатируется, рабочее удовлетворительное


Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, в том числе, на полив приусадебных участков и пожаротушение.


2.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В результате анализа системы водоподготовки было выяснено, что в с.п. Назаровка отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды.

Качество воды в с.п. Назаровка рассматривается относительно действующего в настоящее время СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», исходя из предельно допустимого содержания компонентов.

Исследование артезианской воды на проведение микробиологического и химического анализа в с.п. Назаровка проводил филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». 

Микробиологические показатели в с.п. Назаровка не обнаружены, что соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01. 

По химическим показателям – питьевая вода с.п. Назаровка не превышает значения ПДК и соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Согласно протоколам лабораторных испытаний № 5365 от 31.12.2019 г., № 1951 от 04.06.2019 г.; № 5367 от 31.12.2019 г., № 1950 от 04.06.2019 г.; № 5366 от 31.12.2019 г. питьевая вода сельского поселения по жесткости не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Показатели качества питьевой воды представлены в протоколах сельского поселения Назаровка:

 - с. Назаровка, протоколы № 1034 от 02.04.2019 г.; № 4015 от 11.10.2019 г.; № 5367 от 31.12.2019 г.; № 1953 от 04.06.2019 г.;

- с. Балахоновка, протоколы № 4011 от 10.10.2019 г.; № 592 от 06.03.2019 г.; № 5365 от 31.12.2019 г.; № 1951 от 04.06.2019 г.;

- с. Русское Добрино, протоколы № 4010 от 10.10.2019 г.; № 591 от 06.03.2019 г.; № 5364 от 31.12.2019 г.; № 1950 от 04.06.2019 г.;
- с. Сходнево, протоколы № 1033 от 02.04.2019 г.; № 4014 от 11.10.2019 г.; № 5366 от 31.12.2019 г.; № 1952 от 04.06.2019 г.;

Результаты исследований питьевой воды (экспертные заключения по результатам испытаний и протоколы лабораторных испытаний) приведены в приложении №1.
2.1.4.3. Описание состояния существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Характеристики насосного оборудования, установленного на насосных станциях 1-го подъёма представлены в подразделе 2.1.4.1.

В результате проведенного анализа состояния и функционирования насосных централизованных станций было установлено, что насосные станции 2-го подъема на территории с.п. Назаровка отсутствуют.

По отчётным данным эксплуатирующей организации за 2019 г., удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть составил – 4,29 кВт*ч/ м³, что значительно превышает средние показатели по водоканалам России (0,65÷0,95). 

2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

По данным МП «Сервис» общая протяжённость сетей питьевого водоснабжения составляет 29,3 км.

Уличные водопроводные сети сельского поселения смонтированы из стальных и полиэтиленовых труб различных диаметров. 

Характеристика систем хозяйственно-питьевого водоснабжения по состоянию на 2019 год представлена в таблице 2.1.4.4.1
Таблица 2.1.4.4.1 – Характеристика существующих водопроводных сетей

	№п/п
	Наименование

параметра
	с. Назаровка
	с. Сходнево
	с. Русское Добрино
	с. Балахоновка

	1
	Устройство водопровода (закольцован, тупиковый, смешанный)
	тупиковый
	тупиковый
	закольцован
	закольцован

	2
	Протяженность сетей (км)
	6,0
	4,0
	12,3
	7,0

	3
	Процент  износа водопроводных сетей, %
	99
	99
	99
	99

	4
	Материал
	сталь, ПВХ
	сталь, ПВХ
	сталь, ПВХ
	сталь, ПВХ

	5
	Диаметр трубопроводов, мм
	100
	76
	76, 100
	100

	6
	Наличие водонапорной башни
	1 ВБ,V= 25 м3
	-
	-
	-

	7
	Пожарные гидранты, шт.
	-
	-
	-
	-

	8
	Водопроводные колонки, шт.
	-
	-
	-
	-

	9
	Водопроводные колодцы, шт.
	-
	-
	-
	-


В настоящее время состояние водопроводных сетей находится в аварийном состоянии. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет – 99,0%, в замене нуждаются 87,0% сетей (25,5 км). Такое состояние основных фондов, в том числе сетей водоснабжения, обусловлено низким объёмом работ по их обновлению. 

Показатели аварийности водопроводных сетей за последние 3 года представлены в таблице 2.1.4.4.2.

Таблица 2.1.4.4.2 – Показатели аварийности водопроводных сетей 

	Год
	Количество 

повреждений, шт
	Удельное количество повреждений 

на 1 км.

	2017
	3
	0,102

	2018
	3
	0,102

	2019
	2
	0,068


Описание сетей водоснабжения, находящихся на обслуживании организации:

· из стальных труб – 25,5 км (87,0 %);

· полиэтиленовых труб – 3,8 км (13,0 %).

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет. 

2.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений

В системе водоснабжения сельского поселения выделено несколько особо значимых технических проблем:

· существующие трубопроводы протяженностью 25,5 км имеют значительный износ, в результате имеются потери воды в процессе транспортировки ее к местам водопотребления;

· коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды, водозаборные узлы требуют капитального ремонта и реконструкции;
· необходим ремонт и замена водопроводных колонок на водопроводных сетях;

· отсутствует учет поднятой и отпущенной холодной воды на всех водозаборах сельского поселения.

· отсутствие системы диспетчерского контроля, управления, технологического и коммерческого учёта в системе водоснабжения не позволяет в полном объеме максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирование без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и облегчить условия труда обслуживающего персонала;

· большое количество абонентов не оснащены приборами учета воды, в частности, на поливных площадях в частном секторе. Это приводит к нерегистрируемому пользованию водой, особенно в летний период;


2.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения отсутствует система централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения. Горячее водоснабжение осуществляется за счет собственных источников тепловой энергии. 


2.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды (применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов)

Сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов, в связи, с чем отсутствуют технологические решения по предотвращению замерзания воды. 


Однако в зимний период времени водоразборные колонки в населённых пунктах утепляют. 

Существующие трубопроводы системы водоснабжения проложены ниже уровня промерзания грунта.

2.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения населённых пунктов с.п. Назаровка, является МП «Сервис» муниципального района Клявлинский Самарской области. Организация выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению, в том числе:

· приём и транспортировка питьевой воды; 

· подключение потребителей к системе водоснабжения; 

· обслуживание водопроводных сетей; 

· установка приборов учета (водомеров), их опломбировка; 

· демонтаж и монтаж линий водоснабжения. 

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляется на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

РАЗДЕЛ 2.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения                    с.п. Назаровка разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям.

Основные направления развития системы водоснабжения:

1. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой застройки путем строительства водопроводных сетей.

2. Реконструкция наружных сетей с заменой трубопроводов водоснабжения трубами из полимерных материалов.

3. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение», являются:

· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

· реконструкция существующих водопроводных сетей;

· строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

· установка для всех потребителей приборов учета расхода воды.

Целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения являются: 

Показатели качества воды 

Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

· постоянный контроль качества воды;

· своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, водопроводных сетей);

· при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения 

· замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения;

· при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода.
Показатели качества обслуживания абонентов
· строительство сетей централизованного водоснабжения;

· увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;
· сокращение времени устранения аварий.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

· установка приборов учета воды у потребителей и общедомовых;

· замена изношенных и аварийных участков водопровода;

· использование современных систем трубопроводов и арматуры; 

· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.
Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ЖКХ

· прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

· бесперебойное снабжение городского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

· повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

· модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

· обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

· подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.
2.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития поселения

Сценарий развития системы водоснабжения с.п. Назаровка на период до 2033 года напрямую связан с планами развития Проекта изменений Генерального плана сельского поселения.
В проекте Генерального плана были разработаны мероприятия по развитию жилищного фонда поселения. Общий объем жилищного фонда в целом определялся по проектным этапам на основе расчетной численности населения и нормы обеспеченности общей площадью на одного жителя.

Первый вариант развития системы водоснабжения

Снабжение питьевой водой вновь строящихся объектов планируется от собственных скважин или шахтных колодцев. Строительство новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также замена или реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них, не планируется. 

Второй вариант развития системы водоснабжения
Водоснабжение вновь проектируемых объектов соцкультбыта и жилой застройки может быть решено как от существующих водопроводных сетей и ВЗС, на соответствующих технических условиях владельца сетей, так и от строительства новых водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства.
Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства предусматривает:

1. Реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений на них; 

2. Строительство новых водозаборных сооружений с учетом освоения резервных территорий для строительства новых ИЖД (увеличение численности населения) и развития общественно-деловой зоны на территории с.п. Назаровка;

3. Строительство уличных водопроводных сетей для площадок нового строительства;

4. Установку для всех потребителей приборов учёта расхода воды;

Горячее водоснабжение решается различными способами, выбор которых осуществляется на соответствующих стадиях проектирования каждого объекта в отдельности. 

РАЗДЕЛ 2.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в                         таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1. – Общий баланс водопотребления

	№

п/п
	Наименование

параметра
	Ед.

изм.
	с.п. Назаровка 

	1.
	Общий объем воды
	тыс. м3/год
	19,671

	2.
	Потери воды в сетях при транспортировке
	тыс. м3/год
	1,116

	
	
	%
	5,67

	3.
	Полезный отпуск холодной воды потребителям
	тыс. м3/год
	18,555


2.3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территория сельского поселения представлена одной зоной холодного водоснабжения: система водоснабжения сельского поселения Назаровка.


Структура территориального водного баланса подачи питьевой воды за 2019 г. представлена в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1 – Структура территориального баланса за 2019 г.
	№ п/п
	Населенный пункт
	Подача холодной воды

	
	
	Годовое водопотребление,

тыс. м3/год
	Среднее водопотребление,

тыс. м3/сут
	Максимальное водопотребление,  тыс. м3/сут

	1
	с.п. Назаровка
	18,555
	0,051
	0,066


Централизованная система горячего водоснабжения в селе отсутствует.

2.3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей
Структурный баланс потребления питьевой воды по группам абонентов приведен в таблице 2.3.3.1.
Таблица 2.3.3.1 - Структурный баланс реализации воды  

	№

п/п
	Наименование

параметра
	Ед.

изм.
	Показатели

	1
	Полезный отпуск холодной воды всего, в том числе:
	тыс. м3/год
	18,555

	1.1
	население
	тыс. м3/год
	17,514

	1.2
	бюджетные организации
	тыс. м3/год
	0,836

	1.3
	прочие потребители
	тыс. м3/год
	0,205


Основным потребителем холодной воды в сельском поселении является население. При рассмотрении структурного баланса видно, что население использует около 94,4 % отпущенной потребителям воды, на бюджетные организации приходится 4,5%, на прочие потребители – 1,1%.


2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


Действующие в настоящее время нормативы водопотребления на одного жителя сельского поселения, утвержденные Постановлением Собрания Представителей Клявлинского района Самарской области, приведены в таблице 2.3.4.1.

Таблица 2.3.4.1 – Нормы удельного водопотребления
	Наименование

норматива

потребления

коммунальной

услуги
	Степень благоустройства


	Норматив потребления на 1 человека в месяц, м3

	Норматив потребления услуг по холодному водоснабжению
	Жилые дома, не оборудованные водопроводом и канализацией и водопользование из водопроводных колонок
	1,01

	
	Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом без канализации или водопровод на частном подворье
	3,15

	
	Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией без ванн и газовых водонагревателей
	-

	
	Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией с ванными и газовыми водонагревателями
	-

	
	Жилые дома, оборудованные водопроводом и выгребной ямой, с санузлом, без ванн и без газа
	-

	
	Жилые дома, оборудованные водопроводом и выгребной ямой, с ванными, с санузлом и газовым водонагревателем 
	7,46


Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: учитывая, что в 2019 году общее количество потребителей села составило 624 человека, количество реализованной воды населению – 17,514 тыс. м3, удельное потребление холодной воды составляет около 78 л/сут. или 2,34 м3/мес. на одного человека. Данные показатели ниже действующих норм водопотребления, утвержденные Постановлением Собрания Представителей Клявлинского района Самарской области. 

Централизованная система горячего водоснабжения на территории сельского поселения отсутствует.

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом.

Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

1) Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ;

2) «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644;

3) «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013 г. № 776.

Коммерческому учету подлежит количество:

1) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

2) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

3) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется:

а) абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и (или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения;

б) транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по транспортировке воды.

Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляются абонентом. Абонент может привлечь иную организацию для осуществления указанных действий.

Существующая система коммерческого учёта воды в сельском поселении включает в себя два способа определения количества поданной (полученной) воды за определённый период.

Первый способ — по показаниям приборов учёта воды, которые надлежащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по установке приборов учёта воды возложена на абонента.

В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, обязанность предпринять действия по оснащению объектов приборами учёта воды (в частности, многоквартирных домов) также возлагается на ресурсоснабжающие организации.

Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания приборов учёта, определяют количество потреблённой воды за период и передают сведения в ресурсоснабжающие организации, где на основе данной информации формируют платёжные документы для оплаты полученной воды.

Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, замену и организуют производство периодической поверки.

Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды, их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта. Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжающие организации сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определяется расчётным путём — в течение определённого периода — по среднемесячному потреблению воды или гарантированному объёму подачи воды, в дальнейшем— по пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения.

Приборы учета также устанавливаются на водозаборном узле, у потребителей (общедомовые и индивидуальные), а также на границах раздела зон действия эксплуатирующих организаций.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Общедомовые и индивидуальные приборы учета водоснабжения находятся в ведении управляющих компаний ЖКХ.

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.
Сведения об отпуске питьевой воды по потребителям представлены в таблице 2.3.5.1.

Таблица 2.3.5.1 – Сведения о потребленной питьевой воде
	№

п/п
	Наименование 

параметра
	2019 г.

	
	
	тыс. м3/год
	%

	1
	Потребление холодной воды, в том числе:
	18,555
	-

	1.1
	Население, в том числе:
	17,514
	-

	
	по нормативам
	10,987
	62,7

	
	по приборам учета
	6,527
	37,3

	1.2
	Бюджетные организации, в том числе:
	0,836
	-

	
	по нормативам
	0,227
	27,2

	
	по приборам учета
	0,609
	72,8

	1.3
	Прочие потребители, в том числе:
	0,205
	-

	
	по нормативам
	0
	0

	
	по приборам учета
	0,205
	100


Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам водопотребления.

По данным водоснабжающей организации МП «Сервис», приборами учета холодной воды оборудованы:

· бюджетные организации – 3 шт.;

· население – 218 шт.;

· прочие потребители – 1 шт.;

· скважины – на водозаборных сооружениях приборы учета отпуска воды в сеть отсутствуют.

Данные по оснащенности потребителей приборами учета (ПУ) приведены в таблице 2.3.5.2 
Таблица 2.3.5.2 - Данные по оснащенности приборами учёта

	Наименование

показателя
	Фактически оснащено приборами учета, ед.
	Потребность в оснащении приборами учета, ед.

	Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета на холодную воду
	-
	-

	Число жилых домов, оснащенных индивидуальными приборами учета на холодную воду
	218
	109

	Число многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета на холодную воду
	-
	-



2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования 

Мощность системы водоснабжения с.п. Назаровка складывается из трёх основных составляющих:

- мощность водоносных горизонтов существующих водозаборов;

- мощность насосных станций;

- мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов.
Результаты расчета требуемой мощности водозаборных сооружений по данным за 2019 г. представлены в таблице 2.3.6.1.

Таблица 2.3.6.1 – Мощность водозаборных установок

	Наименование

 источника
	Утверждённый запас подземных вод, согласно Лицензии
	Фактическое водопотребление

 за 2019 г.,

	
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/год
	max
потребление

(летний период), 

 м3/сут 
	дефицит (-) / резерв (+) подъема воды с ВЗС, %

	Водозабор 
с. Назаровка
	21,58
	59,13
	6,38
	22,74
	+ 61,54

	Водозабор с.Русское Добрино
	10,75
	29,44
	6,88
	24,51
	+ 16,75

	Водозабор 
с. Сходнево
	2,83
	7,74
	0,83
	2,95
	+ 61,89

	Водозабор 
с. Балахановка
	9,76
	26,74
	5,58
	19,87
	+ 25,69


Из соотношения указанных значений можно сделать вывод, что в настоящее время на ВЗУ в с.п. Назаровка в летний период времени наблюдается резерв производственных мощностей в системе водоснабжения при разрешённом объёме изъятия воды. 

2.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее                    10 лет с учетом сценария развития поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При планировании потребления воды населением на перспективу                    до 2033 года принимаем во внимание Проект изменений в Генеральный план                                     с. п. Назаровка м. р. Клявлинский Самарской области. 

Развитие жилой зоны в населенных пунктах с.п. Назаровка на расчётный срок возможно за счет уплотнения существующей застройки и на свободных территориях, как в существующих границах населенных пунктов, так и за их пределами.
Проектируемые объекты жилищного фонда местного значения
село Сходнево 

Уплотнение существующей застройки 
- по улице Колхозной – площадь проектируемой территории 9,191 га. 

Планируется размещение 46 усадебных жилых домов; 
Расчётная численность населения ориентировочно составит - 138 человек; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит - 9200 м2; 

Новое строительство 
- на ПЛОЩАДКЕ № 1, расположенной в западной части населенного пункта, общей площадью территории 2,3972 га (планируется размещение 8 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1 600 м2, расчетная численность населения – 24 человека); 

- на ПЛОЩАДКЕ № 2, расположенной, в южной части населенного пункта, общей площадью территории 4,0526 га (планируется размещение 16 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3 200 м2, расчетная численность населения – 48 человек); 

- на ПЛОЩАДКЕ № 3, расположенной в центральной части населенного пункта, общей площадью территории 3,0939 га (планируется размещение 10 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2 000 м2, расчетная численность населения – 30 человек); 

- на ПЛОЩАДКЕ № 4, расположенной в южной части населенного пункта, общей площадью территории 5,1761 га (планируется размещение 17 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3 400 м2, расчетная численность населения – 51 человек); 

- на ПЛОЩАДКЕ № 5, расположенной в южной части населенного пункта, общей площадью территории 2,4905 га (планируется размещение 8 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1 600 м2, расчетная численность населения –24 человека); 

- на ПЛОЩАДКЕ № 6, расположенной в восточной части населенного пункта, общей площадью территории 6,2281 га (планируется размещение 21 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда –4 200 м2, расчетная численность населения – 63 человека); 

- на ПЛОЩАДКЕ № 7, общей площадью территории 7,2685 га (планируется размещение 24 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 4 800 м2, расчетная численность населения – 72 человека). 
Всего по селу Сходнево – строительство 150 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 30 000 кв. м, расчётная численность населения составит 450 человек. 
деревня Сухоречка 

Уплотнение существующей застройки 
-ул. Зеленая - площадь проектируемой территории 2,0949 га. 

Планируется размещение 11 усадебных жилых домов; 

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 33 человек; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 2 200 м2. 

Новое строительство 
- на ПЛОЩАДКЕ № 1, расположенной в южной части населенного пункта, общей площадью территории 6,7122 га (планируется размещение 22 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 4 400 м2, расчетная численность населения – 66 человек). 

Всего по деревне Сухоречка – строительство 33 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 6600 кв. м, расчётная численность населения составит 99 человек. 
село Балахоновка 

Уплотнение существующей застройки 
- ул. Центральная - площадь проектируемой территории 0,2975 га. 

Планируется размещение 2 усадебных жилых домов; 

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 6 человек; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит - 400 м. 

Новое строительство 
- на ПЛОЩАДКЕ № 1, расположенной в восточной части, общей площадью территории 8,6866 га (планируется размещение 29 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 6 200 м2, расчетная численность населения – 87 человек); 

Всего по селу Балахоновка – строительство 31 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 6 600 кв. м, расчётная численность населения составит 93 человека. 
село Русское Добрино 

Уплотнение существующей застройки 
- ул. Полевая - площадь проектируемой территории 11, 9713 га. 

Планируется размещение 60 усадебных жилых домов; 

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 180 человек; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 12 000 м2. 

- ул. Сафоновка - площадь проектируемой территории 5,0085 га. 

Планируется размещение 25 усадебных жилых домов; 

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 75 человек; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 5 000 м2. 

- ул. Завьялова - площадь проектируемой территории 1,3346 га. 

Планируется размещение 7 усадебных жилых домов; 

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 21 человек; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 1 400 м2. 

- ул. Молодежная - площадь проектируемой территории 8,3359 га. 

Планируется размещение 42 усадебных жилых домов; 

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 126 человек; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит - 8400 м2. 

Новое строительство 
- на ПЛОЩАДКЕ № 1, расположенной в западной части, общей площадью территории 19,2448 га (планируется размещение 64 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 12 800 м2, расчетная численность населения – 192 человек); 

- на ПЛОЩАДКЕ № 2, расположенной в юго-западной части, общей площадью территории 3,7559 га (планируется размещение 13 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2 600 м2, расчетная численность населения – 39 человек). 
- на ПЛОЩАДКЕ № 3, расположенной в южной части населенного пункта, общей площадью территории 3,9862 га (планируется размещение 13 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2 600 м2, расчетная численность населения – 39 человек); 

- на ПЛОЩАДКЕ № 4, расположенной в южной части населенного пункта, общей площадью территории 4,5776 га (планируется размещение 15 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3 000 м2, расчетная численность населения – 45 человек); 

Всего по селу Русское Добрино – строительство 239 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 47800 кв. м, расчётная численность населения составит 717 человек. 
Всего по сельскому поселению Назаровка планируется строительство 453 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 90 600 кв. м, расчётная численность населения составит 1359 человек.
Площадки под развитие населенных пунктов сельского поселения представлены в таблице 2.3.7.1

Таблица 2.3.7.1 - Площадки под развитие населенных пунктов на расчетный период
	№
площадки
	Местоположение площадки
	Площадь,
га
	Площадь,
м2
	Назначение
	Количество проектируемых участков
	Численность населения, чел.

	село Сходнево


	-
	уплотнение существующей застройки, ул. Колхозная 
	9,191
	9 200
	ИЖС
	46
	138

	1
	в границах н.п. западнее существующей застройки 
	2,3972
	1 600
	ИЖС
	8
	24

	2
	в южной части населенного пункта
	4,0526
	3 200
	ИЖС
	16
	48

	3
	в центральной части населенного пункта
	3,0939
	2 000
	ИЖС
	10
	30

	4
	в южной части населенного пункта
	5,1761
	3 400
	ИЖС
	17
	51

	5
	в южной части населенного пункта
	2,4905
	1 600
	ИЖС
	8
	24

	6
	в восточной части населенного пункта
	6,2281
	4 200
	ИЖС
	21
	63

	7
	в границах н.п.
	7,2685
	4 800
	ИЖС
	27
	72

	деревня Сухоречка

	-
	уплотнение существующей застройки, ул. Зеленая
	2,0949
	2 200
	ИЖС
	11
	33

	1
	в южной части населенного пункта
	6,7122
	4 400
	ИЖС
	22
	66

	село Балахоновка

	-
	уплотнение существующей застройки, ул. Центральная
	0,2975
	400
	ИЖС
	2
	6

	1
	в восточной части населенного пункта
	8,6866
	6 200
	ИЖС
	29
	87

	село Русское Добрино

	-
	уплотнение существующей застройки, ул. Полевая
	11,9713
	12 000
	ИЖС
	60
	180

	-
	уплотнение существующей застройки, ул. Сафонова
	5,0085
	5 000
	ИЖС
	25
	75

	-
	уплотнение существующей застройки, ул. Завьялова
	1,3346
	1 400
	ИЖС
	7
	21

	-
	уплотнение существующей застройки, ул. Молодежная
	8,3359
	8 400
	ИЖС
	42
	126

	1
	в западной части населенного пункта
	19,2448
	12 800
	ИЖС
	64
	192

	2
	в юго-западной части населенного пункта
	3,7559
	2 600
	ИЖС
	13
	39

	3
	в южной части населенного пункта
	3,9862
	2 600
	ИЖС
	13
	39

	4
	в южной части населенного пункта
	4,5776
	3 000
	ИЖС
	15
	45

	ИТОГО по сельскому поселению
	115,912
	91 000
	
	453
	1 359


Прогнозный баланс потребления воды населённым пунктом в период 2019÷2033 г.г. и прогноз ожидаемых потерь воды при рассмотрении разных вариантов развития системы водоснабжения сведены в таблицы. 

Первый вариант развития системы водоснабжения

Обеспечение питьевой водой вновь строящихся объектов планируется обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев. Объём потребления воды, по первому варианту развития поселения, рассчитывается на основе текущего объема потребления воды населением с учетом сокращения количества водопотребления к 2033 году, за счёт установки приборов учёта у потребителей и водопотребления от собственных артезианских скважин и колодцев.

 Перспектива потребления воды сельского поселения представлена в таблице 2.3.7.2.

Таблица 2.3.7.2 - Перспектива потребления воды
	№ 

п/п
	Наименование населенных пунктов
	Период,

 год
	Объем потребления воды, (тыс. м3/год)

	1
	с. Назаровка
	2019
	6,02

	
	
	2033
	6,62

	2
	с. Русское Добрино
	2019
	6,49

	
	
	2033
	7,14

	3
	с. Сходнево
	2019
	0,78

	
	
	2033
	0,86

	4
	с. Балахоновка
	2019
	5,26

	
	
	2033
	5,79


Строительство новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также строительство или реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них, не планируется. 

Прогнозный баланс потребления воды в период 2019÷2033 гг. сведен в таблицу 2.3.7.3.
Таблица 2.3.7.3 - Прогнозный баланс потребления воды.
	Наименование
показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	с. Назаровка

	Поднято воды, тыс. м3
	6,38
	6,60
	6,82
	7,04
	7,26
	7,48
	7,70
	7,92
	8,14
	8,36
	8,58
	8,80
	9,02
	9,24
	9,46

	Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3
	6,02
	6,07
	6,11
	6,15
	6,19
	6,24
	6,28
	6,32
	6,37
	6,41
	6,45
	6,49
	6,54
	6,58
	6,62

	Потери воды, тыс. м3
	0,36
	0,54
	0,72
	0,89
	1,07
	1,25
	1,42
	1,60
	1,78
	1,96
	2,13
	2,31
	2,49
	2,66
	2,84

	
	5,7%
	8,2%
	10,5%
	12,7%
	14,7%
	16,7%
	18,5%
	20,2%
	21,8%
	23,4%
	24,8%
	26,2%
	27,6%
	28,8%
	30,0%

	Среднесуточные потери воды, м3/сут
	0,99
	1,48
	1,96
	2,45
	2,93
	3,42
	3,90
	4,39
	4,87
	5,36
	5,84
	6,33
	6,81
	7,30
	7,78

	с. Русское Добрино

	Поднято воды, тыс. м3
	6,88
	7,18
	7,49
	7,79
	8,10
	8,40
	8,71
	9,01
	9,31
	9,62
	9,92
	10,23
	10,53
	10,83
	11,14

	Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3
	6,49
	6,54
	6,58
	6,63
	6,68
	6,72
	6,77
	6,81
	6,86
	6,91
	6,95
	7,00
	7,05
	7,09
	7,14

	Потери воды, тыс. м3
	0,39
	0,65
	0,91
	1,16
	1,42
	1,68
	1,94
	2,20
	2,45
	2,71
	2,97
	3,23
	3,48
	3,74
	4,00

	
	5,7%
	9,0%
	12,1%
	14,9%
	17,6%
	20,0%
	22,3%
	24,4%
	26,3%
	28,2%
	29,9%
	31,6%
	33,1%
	34,5%
	35,9%

	Среднесуточные потери воды,м3/сут
	1,07
	1,78
	2,48
	3,19
	3,90
	4,60
	5,31
	6,01
	6,72
	7,43
	8,13
	8,84
	9,55
	10,25
	10,96

	с. Сходнево

	Поднято воды, тыс. м3
	0,83
	0,86
	0,90
	0,94
	0,97
	1,01
	1,05
	1,08
	1,12
	1,16
	1,19
	1,23
	1,27
	1,30
	1,34

	Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3
	0,78
	0,79
	0,79
	0,80
	0,80
	0,81
	0,81
	0,82
	0,83
	0,83
	0,84
	0,84
	0,85
	0,85
	0,86

	Потери воды, тыс. м3
	0,05
	0,08
	0,11
	0,14
	0,17
	0,20
	0,23
	0,26
	0,29
	0,33
	0,36
	0,39
	0,42
	0,45
	0,48

	
	5,7%
	9,0%
	12,1%
	14,9%
	17,5%
	20,0%
	22,2%
	24,3%
	26,3%
	28,1%
	29,9%
	31,5%
	33,0%
	34,5%
	35,9%

	Среднесуточные потери воды, м3/сут
	0,13
	0,21
	0,30
	0,38
	0,47
	0,55
	0,64
	0,72
	0,81
	0,89
	0,98
	1,06
	1,15
	1,23
	1,32

	с. Балахоновка

	Поднято воды, тыс. м3
	5,58
	5,82
	6,06
	6,30
	6,54
	6,78
	7,02
	7,26
	7,50
	7,74
	7,98
	8,22
	8,46
	8,70
	8,94

	Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3
	5,26
	5,30
	5,34
	5,37
	5,41
	5,45
	5,49
	5,52
	5,56
	5,60
	5,64
	5,67
	5,71
	5,75
	5,79

	Потери воды, тыс. м3
	0,32
	0,52
	0,72
	0,92
	1,13
	1,33
	1,53
	1,73
	1,94
	2,14
	2,34
	2,54
	2,75
	2,95
	3,15

	
	5,7%
	8,9%
	11,9%
	14,7%
	17,2%
	19,6%
	21,8%
	23,9%
	25,8%
	27,6%
	29,3%
	30,9%
	32,5%
	33,9%
	35,3%

	Среднесуточные потери воды, м3/сут
	0,87
	1,42
	1,98
	2,53
	3,09
	3,64
	4,19
	4,75
	5,30
	5,86
	6,41
	6,97
	7,52
	8,08
	8,63


Из таблицы 2.3.7.3 видно, что при существующем состоянии водопроводных сетей в с.п. Назаровка процент потерь воды при транспортировке к 2033 году увеличиваются.

Второй вариант развития системы водоснабжения

При втором варианте развития систем водоснабжения, для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов, планируется прокладка новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ого охвата жилой и культурно-бытовой застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Перспектива потребления воды, с учетом развития сельского поселения, представлена в таблице 2.3.7.4.

Таблица 2.3.7.4 – Перспектива потребления воды


	 №    

 п/п
	Наименование 

населенных пунктов
	Период, год
	Объем потребления воды, (тыс. м3/год)

	
	
	
	

	1
	с. Назаровка
	2019
	6,02

	
	
	2033
	32,32

	2
	с. Русское Добрино
	2019
	6,49

	
	
	2033
	80,42

	3
	с. Сходнево
	2019
	0,78

	
	
	2033
	40,29


	4
	с. Балахоновка
	2019
	5,26

	
	
	2033
	27,93


Прогнозный баланс потребления воды в период 2019-2033 гг. сведен в таблицу 2.3.7.5. 

Таблица 2.3.7.5 - Прогнозный баланс потребления воды в период 2019-2033 гг.
	Наименование
показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	с. Назаровка

	Поднято воды, тыс. м3
	6,38
	8,33
	10,27
	12,21
	14,15
	16,09
	18,03
	19,97
	21,91
	23,85
	25,79
	27,73
	29,67
	31,61
	33,55

	Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3
	6,02
	7,90
	9,78
	11,66
	13,54
	15,42
	17,29
	19,17
	21,05
	22,93
	24,81
	26,69
	28,57
	30,45
	32,32

	Потери воды, тыс. м3
	0,36
	0,42
	0,49
	0,55
	0,61
	0,67
	0,73
	0,80
	0,86
	0,92
	0,98
	1,04
	1,11
	1,17
	1,23

	
	5,7%
	5,1%
	4,7%
	4,5%
	4,3%
	4,2%
	4,1%
	4,0%
	3,9%
	3,9%
	3,8%
	3,8%
	3,7%
	3,7%
	3,7%

	Среднесуточные потери воды, м3/сут
	0,99
	1,16
	1,33
	1,50
	1,67
	1,84
	2,01
	2,18
	2,35
	2,52
	2,69
	2,86
	3,03
	3,20
	3,37

	с. Русское Добрино

	Поднято воды, тыс. м3
	6,88
	12,36
	17,84
	23,32
	28,81
	34,29
	39,77
	45,25
	50,73
	56,21
	61,70
	67,18
	72,66
	78,14
	83,62

	Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3
	6,49
	11,77
	17,05
	22,33
	27,61
	32,89
	38,18
	43,46
	48,74
	54,02
	59,30
	64,58
	69,86
	75,14
	80,42

	Потери воды, тыс. м3
	0,39
	0,59
	0,79
	0,99
	1,19
	1,39
	1,59
	1,80
	2,00
	2,20
	2,40
	2,60
	2,80
	3,00
	3,20

	
	5,7%
	4,8%
	4,4%
	4,3%
	4,1%
	4,1%
	4,0%
	4,0%
	3,9%
	3,9%
	3,9%
	3,9%
	3,9%
	3,8%
	3,8%

	Среднесуточные потери воды, м3/сут
	1,07
	1,62
	2,17
	2,72
	3,27
	3,82
	4,37
	4,92
	5,47
	6,02
	6,57
	7,12
	7,67
	8,22
	8,77

	с. Сходнево

	Поднято воды, тыс. м3
	0,83
	3,76
	6,69
	9,61
	12,54
	15,47
	18,40
	21,33
	24,25
	27,18
	30,11
	33,04
	35,97
	38,90
	41,82

	Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3
	0,78
	3,60
	6,43
	9,25
	12,07
	14,89
	17,72
	20,54
	23,36
	26,18
	29,01
	31,83
	34,65
	37,47
	40,29

	Потери воды, тыс. м3
	0,05
	0,15
	0,26
	0,36
	0,47
	0,58
	0,68
	0,79
	0,89
	1,00
	1,11
	1,21
	1,32
	1,42
	1,53

	
	5,7%
	4,1%
	3,9%
	3,8%
	3,8%
	3,7%
	3,7%
	3,7%
	3,7%
	3,7%
	3,7%
	3,7%
	3,7%
	3,7%
	3,7%

	Среднесуточные потери воды, м3/сут
	0,13
	0,42
	0,71
	1,00
	1,29
	1,58
	1,87
	2,16
	2,45
	2,74
	3,03
	3,32
	3,61
	3,90
	4,19

	с. Балахоновка

	Поднято воды, тыс. м3
	5,58
	7,25
	8,92
	10,58
	12,25
	13,92
	15,59
	17,26
	18,93
	20,60
	22,27
	23,94
	25,60
	27,27
	29,16

	Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3
	5,26
	6,86
	8,47
	10,07
	11,68
	13,28
	14,88
	16,49
	18,09
	19,69
	21,30
	22,90
	24,50
	26,11
	27,93

	Потери воды, тыс. м3
	0,32
	0,38
	0,45
	0,51
	0,58
	0,64
	0,71
	0,77
	0,84
	0,90
	0,97
	1,03
	1,10
	1,16
	1,23

	
	5,7%
	5,3%
	5,0%
	4,8%
	4,7%
	4,6%
	4,5%
	4,5%
	4,4%
	4,4%
	4,4%
	4,3%
	4,3%
	4,3%
	4,2%

	Среднесуточные потери воды, м3/сут
	0,87
	1,05
	1,22
	1,40
	1,58
	1,76
	1,94
	2,12
	2,30
	2,48
	2,65
	2,83
	3,01
	3,19
	3,37


Из таблицы 2.3.7.5 видно, что комплекс мероприятий по энерго и водосбережению к 2033 г. позволит снизить потери воды к общему объему водопотребления и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Анализ расчета водопотребления на период до 2033 г. показал, что при втором варианте развития системы водоснабжения потери воды к общему объему отпущенной воды в сеть составляют 3,85 % (7,19 тыс. м3/год), что ниже, чем при первом варианте – 34,28 % (10,47 тыс. м3/год).

Следовательно, второй вариант развития системы водоснабжения сельского поселения принят в качестве основного.


2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения на территории                      с.п. Назаровка отсутствует. Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.
2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое общее потребление воды по сельскому поселению за   2019 год составило 18,555 тыс. м3/год, среднесуточное водопотребление – 50,8 м3/сут., максимальный водоразбор – 66,1 м3/сут. 



К 2033 году ожидаемое водопотребление составит 180,96 тыс. м3/год, среднесуточное водопотребление – 495,78 м3/сут, максимальный водоразбор составит 644,52 м3/сут.
2.3.10. Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

К 2033 году технологическая зона водоснабжения остается прежняя - из артезианских скважин вода напрямую подается в водопроводные сети потребителям. Сети – смешанного типа.
Используется вода на хозяйственно-питьевые, производственные нужды, в том числе на пожаротушение и полив земельных участков и огородов.

Территориальная структура потребления воды на расчетный срок (до 2033 г.) представлена в таблице 2.3.10.1.
Таблица 2.3.10.1 – Территориальная структура потребления воды 
	№ п/п
	Населенный пункт
	Подача питьевой воды

	
	
	Водопотребление до 2033 г.,

тыс. м3/год
	среднесуточное водопотребление,

м3/сут
	в сутки максимального водопотребления, м3/сут

	1
	с. Назаровка
	32,32
	88,55
	115,11

	2
	с. Русское Добрино
	80,42
	220,33
	286,43

	3
	с. Сходнево
	40,29
	110,38
	143,50

	4
	с. Балахановка
	27,93
	76,52
	99,48


2.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения") перспективное распределение воды на водоснабжение выполнено с разбивкой по следующим типам абонентов: хоз. - питьевое водоснабжение, расход воды на полив улиц и зеленых насаждений и на пожаротушение.
При планировании потребления воды населением на перспективу                      до 2033 года принимаем во внимание Проект изменений Генерального плана развития с. п. Назаровка м. р. Клявлинский Самарской области и Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Назаровка. 
Прогнозные балансы потребления воды рассчитаны в соответствии с СП 31.13330.2012 (Актуализация СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») и СП 30.13330.2012 («Актуализация СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»).

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторами) по согласованию с администрацией поселения.

Перспективные балансы расхода воды на новое строительство жилых и общественных зданий представлены в таблицах 2.3.11.1÷2.3.11.2. 

Расход воды при пожаре принят на основании СП 8.13130.2009, исходя из численности населения перспективных площадок. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов, и поверхностных водоемов. На расчётный срок принят 1 одновременный пожар с расходом 5 л/с, продолжительность тушения – 3 часа.

Таблица 2.3.11.1 - Расход воды на новое строительство жилых домов

	№

п./п
	Площадки

застройки
	Кол-во чел.
	Водопотребление
	Прот. сетей, км

	
	
	
	хоз. питьевое
	при пожаре,

м3/сут
	Полив

м3/сут
	

	
	
	
	м3/сут
	м3/час (max)
	
	
	

	с. Сходнево. Расчетный срок строительства до 2033г.

	Уплотнение существующей застройки

	1
	по улице Колхозной - 46 ИЖД
	138
	33,12
	8,073
	54
	9,66
	1,228

	Новое строительство

	2
	ПЛОЩАДКА № 1,  8 ИЖД
	24
	5,76
	1,41
	54
	1,68
	0,397

	3
	ПЛОЩАДКА № 2,  16 ИЖД
	48
	11,52
	2,81
	54
	3,36
	0,360

	4
	ПЛОЩАДКА № 3,  10 ИЖД
	30
	7,2
	1,76
	54
	2,1
	0,861

	5
	ПЛОЩАДКА № 4,  17 ИЖД
	51
	12,24
	2,98
	54
	3,57
	0,422

	6
	ПЛОЩАДКА № 5,  8 ИЖД
	24
	5,76
	1,41
	54
	1,68
	0,586

	7
	ПЛОЩАДКА № 6,  21 ИЖД
	63
	15,12
	3,69
	54
	4,41
	0,599

	8
	ПЛОЩАДКА № 7,  24 ИЖД
	72
	17,28
	4,22
	54
	5,07
	0,692

	ИТОГО 150 ИЖД
	450
	108,0
	26,35
	
	31,53
	5,145

	д. Сухоречка.  Расчетный срок строительства до 2033г.

	Уплотнение существующей застройки

	9
	по улице Зеленой - 11 ИЖД
	33
	7,92
	1,93
	54
	2,32
	-

	Новое строительство

	10
	ПЛОЩАДКА № 1,  22 ИЖД
	66
	15,84
	3,86
	54
	4,64
	-

	ИТОГО 33 ИЖД
	99
	23,76
	5,79
	
	6,96
	-

	с. Балахоновка. Расчетный срок строительства до 2033г.

	Уплотнение существующей застройки

	11 
	по улице Центральной - 2 ИЖД
	6
	1,44
	0,35
	54
	0,42
	-

	Новое строительство

	12
	ПЛОЩАДКА № 1,  29 ИЖД
	87
	20,88
	5,07
	54
	6,12
	1,42

	ИТОГО 31 ИЖД
	93
	22,32
	5,42
	
	6,54
	1,42

	с. Русское Добрино. Расчетный срок строительства до 2033г.

	Уплотнение существующей застройки

	13
	по улице Полевой - 60 ИЖД
	180
	43,2
	10,49
	54
	12,66
	-

	14
	по улице Сафоновка - 25 ИЖД
	75
	18,0
	4,37
	54
	5,27
	-

	15
	по улице Завьялова - 7 ИЖД
	21
	5,04
	1,22
	54
	1,47
	-

	16
	по улице Моложежной-42 ИЖД
	126
	30,24
	7,34
	54
	8,86
	-

	Новое строительство

	17
	ПЛОЩАДКА № 1,  64 ИЖД
	192
	46,08
	11,18
	54
	13,51
	3,387

	18
	ПЛОЩАДКА № 2,  13 ИЖД
	39
	9,36
	2,27
	54
	2,74
	0,578

	19
	ПЛОЩАДКА № 3,  13 ИЖД
	39
	9,36
	2,27
	54
	2,74
	0,14

	20
	ПЛОЩАДКА № 4,  15 ИЖД
	45
	10,8
	2,62
	54
	3,16
	0,075

	ИТОГО 239 ИЖД
	717
	172,08
	41,76
	
	50,41
	4,18

	ИТОГО 453 ИЖД
	1359
	326,16
	79,32
	
	95,44
	10,745


Результаты расчёта расходов воды по объектам соцкультбыта, присоединенным к централизованному водоснабжению, приведены в таблице 2.3.11.2.
Таблица 2.3.11.2 - Расход воды по перспективным объектам 

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Необходимый объем, м³/сут

	с. Назаровка. Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	1
	КПБО (прачечная ,баня, химчистка)
	1 раб.; 1 пос.
	6
	0,596

	2
	ПБО (парикмахерская, ателье, рем. мастерская)
	1 работающий
	6
	0,336

	3
	Детский сад в с. Назаровка в сущ. Застройке по ул. Молодежная на 25 мест, площадью земельного участка 0,15 га;
	1 ребенок
	25
	2,000

	4
	Реконструкция Назаровский филиал ГБОУ СОШ №2 им. В.Маскина ж.-д. ст. Клявлино в селе Назаровка, ул. Молодежная,10 на 150 мест 
	1 ребенок
	150
	3,000

	5 
	Реконструкция СДК 
	1 место
	250
	2,000

	6
	Строительство ФАП
	1 посетитель
	15
	0,180

	7
	Реконструкция отделения связи на 1 операционное окно 
	1 работающий
	1
	0,015

	8
	Реконструкция здания администрации в селе Назаровка, ул. Центральная, 29 
	1 работающий
	4
	0,060

	итого
	8,187

	с. Сходнево. Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	9
	Строительство ДОУ
	1 ребенок
	30
	2,400

	10
	Реконструкция СДК
	1 место
	50
	0,400

	11
	Строительство ФАП
	1 посетитель
	15
	0,180

	итого
	2,980

	с. Русское Добрино. Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	12
	Строительство СОШ
	1 учащийся
	110
	0,220

	13
	Строительство ДОУ
	1 ребенок
	60
	0,480

	14
	Строительство ФАП
	1 посетитель
	20
	0,240

	15
	Строительство ПБО
	1раб. место
	10
	0,400

	16
	Реконструкция СДК с библиотекой
	1 место
	200
	1,600

	17
	Строительство ФОК с залом (450м2) и бассейном (200м2)
	1 посетитель
	150
	9,000

	итого
	11,940

	с. Балахоновка. Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	18
	Строительство ДОУ
	1 ребенок
	30
	2,400

	19
	Реконструкция СОШ
	1 учащийся
	60
	1,200

	20
	Реконструкция СДК с библиотекой
	1 место
	200
	1,600

	итого
	5,200

	Всего:
	28,307


2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2019 году потери воды в сетях водоснабжения составили 1,116 тыс. м3 (3,06 м3/сут.) или 5,67 % от общего количества поднятой воды на ВЗС.

Внедрение комплекса мероприятий по энерго- и водосбережению, таких как: организация системы диспетчеризации, замена действующих трубопроводов из стальных труб, установка приборов учета  – позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве. 

После внедрения всех вышеназванных мероприятий, планируемые потери воды в водопроводных сетях к 2033 году составят 7,19 тыс. м3 (19,7 м3/сут.) или 3,85 %.


2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водных балансов подачи и реализации воды на перспективу приведены в таблицах 2.3.13.1÷2.3.13.3. 
Таблица 2.3.13.1 – Общий баланс подачи и реализации холодной воды
	№ п/п
	Наименование

параметра
	Ед. изм.
	с. Назаровка
	с. Русское Добрино
	с. Сходнево
	с. Балахановка

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	1.
	Поднято воды
	тыс. м3/год
	33,55
	83,62
	41,82
	29,16

	3.
	Потери воды
	тыс. м3/год
	1,23
	3,20
	1,53
	1,23

	4.
	Потери воды
	%
	3,7
	3,8
	3,7
	4,2

	5.
	Полезный отпуск холодной воды потребителям
	тыс. м3/год
	32,32
	80,42
	40,29
	27,93


Таблица 2.3.13.2 – Территориальный баланс подачи питьевой воды
	Наименование населенных пунктов
	Период
	Расчетный объем полезного отпуска воды потребителям,  тыс. м3/год
	Среднесуточное водопотребление,  м3/сут
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут

	с. Назаровка
	2033
	32,32
	88,55
	115,11

	с. Русское Добрино
	2033
	80,42
	220,33
	286,43

	с. Сходнево
	2033
	40,29
	110,38
	143,50

	с. Балахановка
	2033
	27,93
	76,52
	99,48


Таблица 2.3.13.3 – Структурный баланс подачи питьевой воды

	№ п/п
	Наименование 

параметра
	Ед. изм.
	с. Назаровка
	с. Русское Добрино
	с. Сходнево
	с. Балахановка

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	1
	Полезный отпуск холодной воды
	тыс. м3/год
	32,324
	80,422
	40,295
	27,932

	1.1.
	население
	тыс. м3/год
	29,050
	76,190
	39,245
	26,368

	1.2.
	бюджетные организации
	тыс. м3/год
	2,127
	0,186
	0,636
	0,988

	1.3.
	прочие потребители
	тыс. м3/год
	1,147
	4,046
	0,414
	0,576




2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 
На территории сельского поселения предусматривается 100% обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.
Согласно технической документации на существующие водозаборные сооружения, расположенные в с.п. Назаровка и лицензии на пользование недрами с целью добычи подземных вод, проведен анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования.
Результаты расчета требуемой мощности водозаборных сооружений представлены в таблице 2.3.14.1.
Таблица 2.3.14.1 – Мощность существующих водозаборных сооружений 
	Наименование населенного пункта
	Период
	Лимит по забору воды из  ВЗС, м3/сут
	Существующая мощность водозабора, м3/сут
	Требуемая мощность ВЗС, м³/сут
	Требуемый объём подачи воды

	
	
	
	
	
	Потребность в подаче воды, тыс. м3/год
	Среднесуточная расчетная производительность, м3/сут
	Максимальная расчетная производительность, м3/сут
	Резерв производительности ВЗС; %

	с. Назаровка
	2019
	59,13
	1200
	-
	6,38
	17,48
	22,74
	+98,11

	
	2033
	59,13
	1200
	-
	32,32
	88,55
	115,11
	+90,41

	с. Русское Добрино
	2019
	29,44
	960
	-
	6,88
	18,85
	24,51
	+97,45

	
	2033
	29,44
	960
	-
	80,42
	220,33
	286,43
	+70,16

	с. Сходнево
	2019
	7,74
	960
	-
	0,83
	2,27
	2,95
	+99,69

	
	2033
	7,74
	960
	-
	40,29
	110,38
	143,50
	+85,05

	с. Балахановка
	2019
	26,74
	240
	-
	5,58
	15,29
	19,87
	+91,72

	
	2033
	26,74
	240
	-
	27,93
	76,52
	99,48
	+58,55


Результаты расчета показывают, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей в            с.п. Назаровка, при существующих мощностях водозаборных сооружений в перспективе наблюдается резерв по производительности основного технологического оборудования.

Для обеспечения 100%-ого охвата жилой и культурно-бытовой застройки существующих и вновь строящихся объектов централизованными системами водоснабжения к 2033 г. пользователю недр необходимо внести корректировки в Лицензию на пользование недрами и провести переоценку запасов подземных вод на участке размещения данного водозабора.

2.3.15. Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

На момент проведения актуализации схемы водоснабжения, организацией, обслуживающей централизованные системы водоснабжения в сельском поселении, является: МП «Сервис» муниципального района Клявлинский.
Сведения о водоснабжающей организации, представлены в таблице 2.3.15.1.

Таблица 2.3.15.1 - Основные сведения об организации

	Наименование организации
	МП «Сервис»

	ИНН организации
	6369010930

	КПП организации
	637301001

	Вид деятельности
	прием, транспортировка

	Вид товара

	Техническая вода
	нет

	Питьевая вода
	да

	Режим налогообложения
	общий

	Организация выполняет инвестиционную программу
	нет

	Адрес организации

	Юридический адрес:
	Самарская область, Клявлинский район, ст.Клявлино, ул.Северная,97

	Почтовый адрес:
	Самарская область, Клявлинский район, ст.Клявлино, ул.Северная,97

	Руководитель

	Фамилия, имя, отчество:
	Иванов Евгений Александрович

	(код) номер телефона:
	8 (84653)- 2-11-46

	Главный бухгалтер

	Фамилия, имя, отчество:
	Ильина Елена Егоровна

	(код) номер телефона:
	8(84653)-2-11-46


Тарифы на питьевую воду МП «Сервис» приведены в таблицах 2.3.15.2. и 2.3.15.3
Таблица 2.3.15.2- Сведения о тарифах на холодную воду

	Наименование
	2019
	2020

	
	01.01 – 30.06
	01.07 – 31.12
	01.01 – 30.06
	01.07 – 31.12

	Тариф, руб. /м3
	49,12
	50,15
	50,15
	51,85


Таблица 2.3.15.3- Сведения о тарифах на питьевую воду

	Период
	Потребители
	с 01.01.2017

с 01.07.2017


	с 01.01.2018

с 01.07.2018
	с 01.01.2019

с 01.07.2019

	Стоимость 1 м³ холодной воды
	население
	45,02

47,36
	47,36

49,12
	49,12

50,15

	
	бюджетные потребители
	45,02

47,36
	47,36

49,12
	49,12

50,15

	
	прочие потребители
	45,02

47,36
	47,36

49,12
	49,12

50,15

	Стоимость 1 м³ горячей воды
	население
	-
	-
	-

	
	бюджетные потребители
	-
	-
	-

	
	прочие потребители
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 2.4.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам


На расчетный срок до 2033 года предлагается:

1. Реконструкция разводящих водопроводных сетей на территории сельского поселения по мере их амортизации; 

2. Поэтапное строительство новых водопроводных сетей на существующих территориях, не обеспеченных системами водоснабжения;  
3. Поэтапное строительство новых водопроводных сетей на перспективных площадках строительства;
4. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды;
5. Проведение технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения (в соответствии с приказом  Министерства строительства и ЖКХ РФ №437/пр от 5.08.2014 г.);

6. Проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на водозаборах сельского поселения;

7. Применение метода гидродинамического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважин в с. Назаровка и с. Балахоновка;

8. Реконструкция существующих водозаборов.

9. Планируемые к строительству объекты соцкультбыта обеспечить водой от централизованных систем водоснабжения;
10. Организация учета поднятой и отпущенной холодной воды на всех водозаборах сельского поселения.
2.4.2. Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

2.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Предложения по капитальному ремонту артезианских скважин

В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин, каптирующих железосодержащие подземные воды, постепенно уменьшается, уровни воды в скважинах понижаются.

Для восстановления производительности скважин необходимо провести их капитальный ремонт или применить метод гидродинамического и  виброволнового воздействия. 

Работы по восстановлению дебита скважин данным методом с применением гидродинамической насадки имеют ряд преимуществ: 

- стоимость восстановления дебита в 5÷15 раз ниже стоимости бурения новой скважины и сохранение его прироста в течение 6÷7 лет;

- уменьшение затрат электроэнергии на добычу одного куба воды;

- продление сроков эксплуатации погружных насосов.

Предложения по восстановлению производительности скважин представлены в таблице 2.4.2.1.

Таблица 2.4.2.1 - Предложения по восстановлению производительности скважин 

	№ п/п
	Назначение и наименование объекта
	Технические параметры
	Вид

работ
	Примечание

	1
	Скважина с. Назаровка
	1 шт.
	восстановление дебита скважины
	применение метода гидродинамического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважины

	2
	Скважина с. Балахоновка
	1 шт.
	восстановление дебита скважины
	применение метода гидродинамического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважины


2.4.2.2. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта


Предложения по строительству водопроводных сетей

В результате проведенного анализа системы водоснабжения                           с.п. Назаровка выявлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения на территориях, не обеспеченных системами водоснабжения, а так же на участках перспективного строительства ввиду наличия в сельском поселении планов по подключению новых абонентов к централизованной сети водоснабжения.
Предложения по строительству трубопроводов из полиэтиленовых труб на данном этапе развития системы водоснабжения приведены в                  таблице 2.4.2.2.1. Для системы наружного пожаротушения необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных колодцах.
Таблица 2.4.2.2.1 - Предложения по строительству трубопроводов и сооружений на водопроводных сетях

	№ п/п
	Цели 

строительства
	Вид работ
	Технические параметры
	Диаметр участка,

 мм
	Длина 

участка,

 м

	Расчетный срок строительства до 2033 г.

	11
	Реконструкция водозабора на севере села Сходнево
	Реконструкция
	-
	-
	-

	22
	Реконструкция водозабора на востоке села Русское Добрино
	Реконструкция
	-
	-
	-

	33
	Реконструкция водозабора в селе Русское Добрино на ул. №1
	Реконструкция
	-
	-
	-

	44
	Реконструкция водозабора на востоке за границей села Балахоновка
	Реконструкция
	-
	-
	-

	55
	Строительство водонапорной башни на востоке за границей села Балахоновка  
	Строительство
	100 м3
	-
	-

	66
	Подключение абонентов новой застройки к централизованному водоснабжению село Сходнево площадка  №1
	Строительство
	п/э
	по 

проекту
	0,397

	77
	Подключение абонентов новой застройки к централизованному водоснабжению село Сходнево площадка  №2
	Строительство
	п/э
	по 

проекту
	0,36

	88
	Подключение абонентов новой застройки к централизованному водоснабжению село Сходнево площадка  №3
	Строительство
	п/э
	по 

проекту
	0,861

	99
	Подключение абонентов новой застройки к централизованному водоснабжению село Сходнево площадка  №4
	Строительство
	п/э
	по 

проекту
	0,422

	110
	Подключение абонентов новой застройки к централизованному водоснабжению село Сходнево площадка  №5
	Строительство
	п/э
	по 

проекту
	0,586

	111
	Подключение абонентов новой застройки к централизованному водоснабжению село Сходнево площадка  №6
	Строительство
	п/э
	по 

проекту
	0,599

	112
	Подключение абонентов новой застройки к централизованному водоснабжению село Сходнево площадка  №7
	Строительство
	п/э
	по 

проекту
	0,692

	113
	Подключение новых домов в существующей застройке к централизованному водоснабжению село Сходнево, ул. Колхозная, ул. № 1, ул. № 7
	Строительство
	п/э
	по 

проекту
	1,228

	114
	Подключение абонентов новой застройки к централизованному водоснабжению село Русское Добрино площадка  №1
	Строительство
	п/э
	по 

проекту
	3,387

	115
	Подключение абонентов новой застройки к централизованному водоснабжению село Русское Добрино площадка  №2
	Строительство
	п/э
	по 

проекту
	0,578

	116
	Подключение абонентов новой застройки к централизованному водоснабжению село Русское Добрино площадка  №3
	Строительство
	п/э
	по 

проекту
	0,14

	117
	Подключение абонентов новой застройки к централизованному водоснабжению село Русское Добрино площадка  №4
	Строительство
	п/э
	по 

проекту
	0,075

	118
	Подключение абонентов новой застройки к централизованному водоснабжению село Балахоновка площадка  №1
	Строительство
	п/э
	по 

проекту
	1,42


В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 

2.4.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке


С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водоснабжения потребителей с.п. Назаровка в качестве первоочередных мероприятий необходимо проведение капитальных ремонтов участков водопроводных сетей, имеющих значительный износ и повышенную поврежденность. 

В настоящее время сети, проложенные в сельском поселении, исчерпали эксплуатационный ресурс и работают на конструктивном запасе прочности.

В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия:

· перекладка ветхих водопроводных сетей;

· создание системы диспетчеризации и автоматического управления.

2.4.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ

В настоящее время качество подаваемой абонентам воды соответствует предельно допустимым нормам, кроме показателей жесткости, однако для дальнейшего поддержания качества воды необходимо выполнять мероприятия по проведению контроля состава подземных вод согласно план-графика.

2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предполагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения


В пункте 2.4.2. представлены сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоснабжения.

 К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.



2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В с.п. Назаровка на всех существующих водозаборах уже установлены частотные преобразователи. 

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30 %, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигнут эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

· поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

· сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

· сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

· возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Необходимо установить приборы учета на повысительных насосных станциях.


2.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

По данным водоснабжающей организации МП «Сервис», приборами учета холодной воды оборудованы:

· бюджетные организации – 3 шт.;

· население – 218 шт.;

· прочие потребители – 1 шт.;

· скважины – на водозаборных сооружениях приборы учета отпуска воды в сеть отсутствуют.

При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом.
На перспективу предлагаем запланировать:

-  установить приборы учета на существующие водозаборные сооружения;

- диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов ее подачи;

- установить всем абонентам приборы учёта расхода воды.


2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование


На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории с.п. Назаровка. 


Трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобиль-ных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. 
Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети. 

2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен 

Строительство дополнительных насосных станций на территории с.п. Назаровка не планируется. Планируется строительство водонапорной башни Рожновского на востоке за границей села Балахоновка.


2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В сельском поселении Назаровка развитие централизованного водоснабжения планируется за счет уплотнения существующей застройки и на свободных территориях, как в существующих границах населенных пунктов, так и за их пределами.

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения


Схемы планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения населенных пунктов представлены на рисунках 2.4.9.1. – 2.4.9.4.

[image: image1.jpg]



Рисунок 2.4.9.1 – Схема планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения с. Назаровка к 2033 году
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Рисунок 2.4.9.2 – Схема планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения с. Русское Добрино к 2033 году
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Рисунок 2.4.9.3 – Схема планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения с. Сходнево к 2033 году
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Рисунок 2.4.9.4 – Схема планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения с. Балахоновка к 2033 году

РАЗДЕЛ 2.5.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.
Повышение качества водоснабжения населения с. п. Назаровка обеспечивается за счет:

1. Благоустройства территорий водозаборов;

2. Реконструкции старых и строительства новых водопроводов;

3. Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

4. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей;

5. Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод. 

2.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

2.5.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Водоподготовка в системе водоснабжения сельского поселения отсутствует.

РАЗДЕЛ 2.6. ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, сборникам Укрупнённых Показателей Восстановительной Стоимости (УПВС) с учетом индексов изменения сметной стоимости на 2020 г.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 гг. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. 

При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Финансирование представленных мероприятий возможно из районного и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.

В расчетах не учитывались:

· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 

· особенности территории строительства.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения на каждом этапе строительства представлены в таблице 2.6.1.
Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.
Таблица 2.6.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы 

	№ п/п
	Планируемые мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	всего
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026-2033

	2
	Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на скважинах с. Назаровка и с. Балахоновка
	1 800
	-
	1 800
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Применение метода гидродинамического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважин в с. Назаровка и с. Балахоновка
	1 500
	-
	1 500
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Проведение технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения (в соответствии с приказом  Министерства строительства и ЖКХ РФ №437/пр от 5.08.2014 г.)
	300
	-
	300
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Реконструкция водозабора на севере села Сходнево
	по смете подрядчика
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	по смете подрядчика

	6
	Реконструкция водозабора на востоке села Русское Добрино
	по смете подрядчика
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	по смете подрядчика

	7
	Реконструкция водозабора в селе Русское Добрино на ул. №1
	по смете подрядчика
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	по смете подрядчика

	8
	Реконструкция водозабора на востоке за границей села Балахоновка
	по смете подрядчика
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	по смете подрядчика

	9
	Строительство водонапорной башни на востоке за границей села Балахоновка  
	1 500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 500

	10
	Установка приборов учета поднятой воды тип СТВХ–100 на водозаборах (5 шт.)
	100
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Строительство водопроводных сетей с. Сходнево, Площадка 1; п/э, L=0,397 км 
	1 191
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 191

	12
	Строительство водопроводных сетей с. Сходнево, Площадка 2; п/э, L=0,360 км 
	1 080
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 080

	13
	Строительство водопроводных сетей с. Сходнево, Площадка 3; п/э, L=0,861 км 
	2 583
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 583

	14
	Строительство водопроводных сетей с. Сходнево, Площадка 4; п/э, L=0,422 км 
	1 266
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 266

	15
	Строительство водопроводных сетей с. Сходнево, Площадка 5; п/э, L=0,586 км 
	1 758
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 758

	16
	Строительство водопроводных сетей с. Сходнево, Площадка 6; п/э, L=0,599 км 
	1 797
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 797

	17
	Строительство водопроводных сетей с. Сходнево, Площадка 7; п/э, L=0,692 км 
	2 076
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 076

	18
	Строительство водопроводных сетей с. Сходнево, ул. Колхозная, ул. № 1, ул. № 7; п/э, L=1,228 км 
	3 684
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3 684

	19
	Строительство водопроводных сетей с. Русское Добрино, Площадка 1; п/э, L=3,387 км 
	10 161
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 161

	20
	Строительство водопроводных сетей с Русское Добрино, Площадка 2; п/э, L=0,578 км 
	1 734
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 734

	21
	Строительство водопроводных сетей с Русское Добрино, Площадка 3; п/э, L=0,140 км 
	420
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	420

	22
	Строительство водопроводных сетей с. Русское Добрино, Площадка 4; п/э, L=0,075 км 
	225
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	225

	23
	Строительство водопроводных сетей с. Балахоновка, Площадка 1; п/э, L=1,42 км 
	4 260
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4 260

	ИТОГО:
	37435
	0
	3 700
	-
	-
	-
	-
	33 735


Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы водоснабжения с.п. Назаровка ориентировочно составит 108,33 млн. руб. 
РАЗДЕЛ 2.7.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3) показатели качества обслуживания абонентов;

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

6) иные показатели.

Целевые показатели деятельности организации МП «Сервис», осуществляющей холодное водоснабжение, предоставлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1 – Целевые показатели деятельности организации
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2019 г.
	Ожидаемый показатель 2033 г. 

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	37,5
	-

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	100
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Протяженность сетей (независимо от способа прокладки), км
	29,300
	40,045

	
	2. Количество аварий 

на сетях, ед.
	2
	0

	
	3. Аварийность на сетях водопровода (ед./км)
	0,068
	0

	
	4. Износ водопроводных сетей (в процентах),%
	99
	0

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Численность проживающего населения, чел.
	980
	2 339

	
	2. Численность населения, получающего услуги водоснабжения, чел.
	624
	1 983

	
	3. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	63,7
	84,8

	
	4. Удельное водопотребление 

    (по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления, установленного в соответствии с законодательством), м3/мес на 1 чел.
	2,34
	7,18

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Величина удельных затрат электрической энергии на транспорт воды (кВт*ч/м3)
	4,29
	-

	
	2. Коэффициенты потерь, тыс. м3/км
	0,038
	0,180

	
	3. Уровень потерь воды к общему объему, поданной в сеть, %
	5,67
	3,85

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы  и эффективности (улучшения качества воды)
	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	-
	-

	6. Иные показатели
	Тариф на водоснабжение, руб./м3
	51,85
	-


РАЗДЕЛ 2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ     ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения





На момент проведения актуализации настоящей схемы в границах сельского поселения бесхозяйные объекты систем водоснабжения не выявлены.

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ. 

Статья 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ: в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

 Глава 3.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 3.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения поселения, можно разделить на две составляющие:

· сбор и транспортировка сточных вод;

· очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В настоящее время централизованная канализация в сельском поселении Назаровка отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся специализированным автотранспортом  на очистные сооружения. Канализационных очистных сооружений нет. 

Дождевая канализация отсутствует. Удаление дождевых и талых вод с территории сельского поселения осуществляется по дорогам с твёрдым покрытием и по рельефу в пониженные места со сбросом в существующие овраги, тальвеги, водоёмы.

3.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений
Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы: в сельском поселении отсутствует система централизованной канализации, сброс жидких бытовых отходов осуществляется в гидроизолированные выгребные ямы с последующим вывозом на очистные. ТБО регулярно вывозятся специальным автотранспортом на лицензионный полигон.

Дождевая канализация в сельском поселении – отсутствует. Поверхностный сток частично расходуется на инфильтрацию, частично по естественному рельефу поступает в близлежащие водоемы.

3.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.
В настоящее время система централизованной канализации в сельском поселении отсутствует. Существует нецентрализованная система водоотведения.

3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время система централизованной канализации в сельском поселении отсутствует. 

3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В настоящее время система централизованной канализации в сельском поселении отсутствует. 

3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Анализ ситуации в сельском поселении показал, что оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости не является актуальным вопросом, так как централизованная система водоотведения отсутствует.

Для жителей сельского поселения действует выгребная система канализации и надворные постройки.
3.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.


В сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.
3.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.


В настоящее время системой централизованной канализации не охвачено 100%  территории сельского поселения Назаровка.

3.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения 

В системе водоотведения с.п. Назаровка выделено несколько особо значимых технических проблем: 

- отсутствие официально установленных мест размещения жидких бытовых отходов;

- отсутствие очистных сооружений сточных вод;


- отсутствие централизованной системы водоотведения;


- отсутствие единой организации, осуществляющей откачку сточных вод (выкачивание выгребных ям производится на договорной основе в частном порядке).
РАЗДЕЛ 3.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В настоящее время система канализации в с.п. Назаровка отсутствует. 

3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Анализ показал, что дождевые стоки в с.п. Назаровка отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

3.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время система канализации в сельском поселении отсутствует.

3.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод произвести невозможно, так как централизованная система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

3.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлены в таблице 3.2.5.1.

Таблица 3.2.5.1 – Перспективные объёмы водоотведения 

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Расчетное водоотведение, тыс. м3/год
	Среднее водоотведение, тыс. м3/сут
	Максимальное водоотведение, тыс. м3/сут

	1
	существующие потребители
	20,22
	0,06
	0,07

	2
	перспективные потребители
	73,14
	0,20
	0,26

	
	Всего:
	93,36
	0,26
	0,33


РАЗДЕЛ 3.3.  ПРОГНОЗ ОБЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД

3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В настоящее время централизованная система водоотведения в сельском поселении отсутствует. 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равным нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. 

Перспективные объёмы водоотведения от жилой застройки и от объектов строительства на расчетный срок строительства до 2033 г. представлены в таблице 3.3.1.1.

Таблица 3.3.1.1 - Перспективные объёмы водоотведения к 2033 г.

	Наименование населенного пункта
	Потребители
	Водоотведение на 2033 г., м3/сут

	с.п. Назаровка (перспективные потребители)
	Развитие жилого фонда
	172,08

	
	Развитие общественно-делового фонда
	28,31

	
	Неканализованная существующая жилая застройка
	55,40

	Итого:
	255,79


Для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки в населённых пунктах с.п. Назаровка согласно Положению о территориальном планировании необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- выполнить проект и строительство сетей канализации и канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Русское Добрино в зоне существующей и перспективной застройки, рассчитанные на приём стоков от перспективных потребителей и существующей неканализованной застройки;
- сохранение существующих выгребных ям и надворных построек жилых домов и объектов соцкультбыта. 

Таблица 3.3.1.2 – Перспективные объёмы водоотведения
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Необходимый объем, м³/сут

	с. Назаровка. Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	1
	КПБО (прачечная ,баня, химчистка)
	1 раб.; 1 пос.
	6
	0,596

	2
	ПБО (парикмахерская, ателье, рем. мастерская)
	1 работающий
	6
	0,336

	3
	Детский сад в с. Назаровка в сущ. Застройке по ул. Молодежная на 25 мест, площадью земельного участка 0,15 га;
	1 ребенок
	25
	2,000

	4
	Реконструкция Назаровский филиал ГБОУ СОШ №2 им. В.Маскина ж.-д. ст. Клявлино в селе Назаровка, ул. Молодежная,10 на 150 мест 
	1 ребенок
	150
	3,000

	5 
	Реконструкция СДК 
	1 место
	250
	2,000

	6
	Строительство ФАП
	1 посетитель
	15
	0,180

	7
	Реконструкция отделения связи на 1 операционное окно 
	1 работающий
	1
	0,015

	8
	Реконструкция здания администрации в селе Назаровка, ул. Центральная, 29 
	1 работающий
	4
	0,060

	итого
	8,187

	с. Сходнево. Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	9
	Строительство ДОУ
	1 ребенок
	30
	2,400

	10
	Реконструкция СДК
	1 место
	50
	0,400

	11
	Строительство ФАП
	1 посетитель
	15
	0,180

	итого
	2,980

	с. Русское Добрино. Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	12
	Строительство СОШ
	1 учащийся
	110
	0,220

	13
	Строительство ДОУ
	1 ребенок
	60
	0,480

	14
	Строительство ФАП
	1 посетитель
	20
	0,240

	15
	Строительство ПБО
	1раб. место
	10
	0,400

	16
	Реконструкция СДК с библиотекой
	1 место
	200
	1,600

	17
	Строительство ФОК с залом (450м2) и бассейном (200м2)
	1 посетитель
	150
	9,000

	итого
	11,940

	с. Балахоновка. Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	18
	Строительство ДОУ
	1 ребенок
	30
	2,400

	19
	Реконструкция СОШ
	1 учащийся
	60
	1,200

	20
	Реконструкция СДК с библиотекой
	1 место
	200
	1,600

	итого
	5,200

	Всего:
	28,307


Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равным нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полива территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. 

3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

Для улучшения экологической обстановки в районе предусмотрено уделять большое внимание на проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод. 

Для объектов перспективного строительства предусматривается:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Русское Добрино.
Для отвода дождевых и талых вод в вновь проектируемых территорий необходимо предусмотреть строительство открытых и закрытых водостоков в пониженные по рельефу места населённого пункта.

Проект системы водоотведения с.п. Назаровка разрабатывается при выполнении проекта планировки территории и разработки рабочих чертежей в соответствии с техническими условиями.

3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В настоящее время централизованная система водоотведения в сельском поселении отсутствует.
Для улучшения экологической обстановки в районе и в связи с увеличением потребителей воды необходимо выполнить проектирование и строительство канализационных очистных сооружений (КОС) бытовых сточных вод, принимающих стоки от перспективной канализованной и существующей неканализованной жилой застройки и от объектов соцкультбыта.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории. 

Результаты ориентировочного расчета требуемой мощности локальных очистных сооружений представлены в таблице 3.3.3.1.

Таблица 3.3.3.1 - Результаты расчета требуемой мощности КОС.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	с.п. Назаровка

	1
	Перспективная мощность КОС
	м3/сут
	350

	2
	Потребность в перекачке сточных вод от новых потребителей всего, в том числе:
	м3/сут
	200,39

	2.1.
	население
	м3/сут
	172,08

	2.2.
	бюджетные организации
	м3/сут
	28,31

	3
	Поступление сточных вод от существующей неканализованной застройки
	м3/сут
	55,4

	4
	Максимальное поступление сточных вод на КОС
	м3/сут
	332,527

	5
	Резерв (+) / дефицит (-) мощности
	%
	+5,0%


3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В настоящее время система централизованного водоотведения в сельском поселении Назаровка отсутствует.


3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В сельском поселении Назаровка очистные сооружения, на момент разработки схемы, отсутствуют.
РАЗДЕЛ 3.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ

 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Назаровка на период до 2033 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

· строительство сетей водоотведения и сооружений на них;

· строительство канализационных очистных сооружений и насосных станций; 

· реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

· строительство открытых и закрытых водостоков для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий в пониженные по рельефу места.

Целевыми показателями развития централизованной системы водоотведения являются:

· показатель надёжности и бесперебойности системы водоотведения;

· показатель качества обслуживания абонентов;

· показатели очистки сточных вод;

· показатель эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.


3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Проектные решения  системы водоотведения с. п. Назаровка базируются на основе изменений в Генеральный план сельского поселения Назаровка.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения Назаровка предлагается:

На расчетный срок 2020-2033 год:

1. строительство КОС и канализационных сетей в с. Русское Добрино;

2. строительство канализационных насосных станций в с. Русское Добрино.

3.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения


3.4.3.1. Обеспечение надежности отведения сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения
· строительство КОС на западе за границей с. Русское Добрино;

· строительство канализационных сетей с. Русское Добрино протяженностью 9,915 км;

· строительство КНС (3 шт.) в с. Русское Добрино.

3.4.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсутствует

В настоящее время система водоотведения в сельском поселении отсутствует. Согласно Проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Назаровка планируется развитие централизованной системы водоотведения, включающие в себя канализационные сети, КНС и КОС. 

Водоотведение от существующей частной застройки в населенных пунктах, не обеспеченной централизованным водоотведением, осуществляется в надворные уборные с утилизацией на приусадебные участки и герметичные выгребы с утилизацией (откачка и доставка спецтранспортом) в места, отведенные для этой цели санитарным надзором.


3.4.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

В результате проведенного анализа, установлено, что сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды не требуется.


3.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Проектные решения  системы водоотведения с. п. Назаровка базируются на основе разработанного Генерального плана, положения о территориальном планирование и проекта изменений в генеральный план с. п. Назаровка м. р. Клявлинский Самарской области.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на существующих и  проектируемых территориях сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:


1. Проектирование и строительство очистных сооружений  бытовых сточных вод
Предложение по строительству очистных сооружений бытовых сточных вод  приведены в таблице 3.4.4.1.
Таблица 3.4.4.1 - Предложения по строительству очистных сооружений бытовых сточных вод на расчетный срок строительства до 2033 г.

	Наименование

сооружения
	Вид

работ
	Местоположение (населённый пункт)
	Характеристика объекта

(ориентировочная)
	Функциональная зона

	КОС
	строительство
	с. Русское Добрино
	По проекту
	уточнить на стадии  рабочего

проектирования


2. Строительство канализационных сетей

Предложения по строительству канализационных сетей и сооружений на них на всех этапах развития схемы водоотведения в населённых пунктах с.п.  приведены в таблице 3.4.4.2.
Таблица 3.4.4.2 - Предложения по строительству сетей и сооружений системы водоотведения на расчетный срок строительства до 2033 г.

	№

п/п
	Наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид

работ
	Характеристика

объекта

(ориентировочная)
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	1
	Канализационные сети
	с. Русское Добрино
	строительство
	9,915 км
	Трубы ПЭ

	2
	КНС
	с. Русское Добрино
	строительство
	3 шт.
	производительность уточнить на стадии рабочего проектирования


3.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение


В связи с развитием на перспективу централизованной системы водоотведения необходимо внедрение высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления системами водоотведения.

В рамках реализации данной схемы предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы.

Необходимо установить частотные преобразователи, снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.
Основной задачей внедрения данной системы является:

· поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

· сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

· сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

· возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следующих целей:

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия.

2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий.

3. Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса.

4. Сокращение времени:

· принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

· выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

· простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

5. Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления.

6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

3.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории с. п. Назаровка показал, что на перспективу новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. 

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

3.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитная зона очистных сооружений в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» должна составлять 200 м. После строительства очистных сооружений санитарно-защитная зона будет соответствовать нормативным параметрам. 

Строительство централизованной системы бытовой канализации в с. Русское Добрино является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния территорий сельского поселения и охране окружающей природной среды.

3.4.8.  Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все строящиеся объекты системы водоотведения будут размещены в границах с. п. Назаровка.

РАЗДЕЛ 3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ


3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Улучшение условий жизни населения сельского поселения и улучшение экологической обстановки в поселении обеспечивается за счет:

1. Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;
2. Строительство новых канализационных очистных сооружений с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

3. Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

4. Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

5. Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

6. Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

7. Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

8. Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;

9. Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем.

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса – отходов.
РАЗДЕЛ 3.6.  ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Финансирование представленных мероприятий возможно из районного и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.
В расчетах не учитывались:

· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

· стоимость оборудования очистных сооружений в связи с отсутствием данных о качестве воды;

· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 

· особенности территории строительства.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство сооружений водоотведения на каждом этапе развития с.п. Назаровка представлены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоотведения 

	№

п/п
	Планируемые

мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026-2033 гг.

	1
	Строительство КОС в с. Русское Добрино 
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	по проекту

	2
	Строительство КНС (3 шт.) в с. Русское Добрино
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	по проекту

	3
	Строительство канализационных сетей в с. Русское Добрино, L= 9,915 км
	29 745
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29 745

	ИТОГО:
	29 745*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29 745


Для развития централизованной системы водоотведения на территории с.п. Назаровка на расчетный срок строительства требуется  29,75* млн. руб. (* - без учета стоимости строительства  КОС, КНС).

РАЗДЕЛ 3.7.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ                                        ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

К критериям сравнения относятся:

1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

2) показатели качества обслуживания абонентов;

3) показатели качества очистки сточных вод;

4) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

5) иные показатели.

Таблица 3.7.1 – Целевые показатели деятельности организации в сфере водоотведения
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2019 г.
	Ожидаемый показатель на 2033 г.

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км)
	 -
	0

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт./км)
	 -
	0

	
	3. Износ канализационных сетей (в процентах)
	 -
	0

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения)
	 -
	42,5

	3. Показатели качества очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах)
	 -
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах)
	 -
	100

	4. Показатели энергоэффектив-ности и энергосбереже-ния
	1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВтч/год)
	 -
	-

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестпрограм-мы и их эффективности 
	Тариф на водоотведение, руб./м3
	 -
	-

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3)
	 -
	-


РАЗДЕЛ 3.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения в границах сельского поселения участков бесхозяйных канализационных сетей не выявлено. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ. 

Статья 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ: в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующими организациями в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением Администрации сельского поселения Назаровка.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Протоколы лабораторных испытаний качества воды
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