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   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        

           АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

             КЛЯВЛИНСКИЙ

            Самарской области

           РАСПОРЯЖЕНИЕ

         от 30.09.2026 г. № 174     

О внесении изменений в распоряжение администрации

муниципального района Клявлинский Самарской области

от 28.03.2025 г. № 48 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования в системах централизованного теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области»
В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 28.03.2025 г. № 48 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования в системах централизованного теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области» (далее – Распоряжение) следующие изменения:

1.1. Наименование приложения к Распоряжению и все упоминания данного наименования по тексту Распоряжения изложить в новой редакции «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования в системах централизованного теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области».

1.2. Приложение 1* к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования в системах централизованного теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области «Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

1.3. Дополнить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования в системах централизованного теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области приложением № 5.1 «Порядок организации и функционирования пунктов временного размещения населения, включая порядок осуществления врезок и временного подключения к системам теплоснабжения» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального

района Клявлинский                                                         

Самарской области                                                                        В.И.Колесников 
Демендеев О.А.

Приложение № 1

к распоряжению администрации муниципального

района Клявлинский Самарской области 

от 30.09.2026 г. № 174
Приложение 1* к Плану действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций с применением

электронного моделирования в системах централизованного

теплоснабжения муниципального района Клявлинский

Самарской области
Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед и т.д.);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала и т.д.);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источниках тепловой энергии, насосных станциях;

- внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основными источниками теплоснабжения в муниципальном районе Клявлинский Самарской области являются:   
	1
	Сельское поселение ст. Клявлино, тепловой центр № 1 ст. Клявлино пр.Ленина-9 «Д»
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	2
	Сельское поселение ст. Клявлино, тепловой центр № 1А, станция Клявлино, пр. Северная, 97Б
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	3
	Сельское поселение ст. Клявлино ,котельная № 3, станция Клявлино, ул. 70 лет Октября, д.24А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	4
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 4, станция Клявлино, ул. Жукова, д.9А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	5
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 5, станция Клявлино, ул. Ворошилова 103
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	6
	Сельское  поселение с. Старый Маклауш, котельная № 6, пос. ЛПДС Елизаветинка, д.12
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	7
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 7, село Новые Сосны, ул. Школьная д.16
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	8
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 8, село Клявлино, ул. Молодежная, д.20А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	9
	Сельское  поселение с. Старый Маклауш, котельная № 9, с. Старый Маклауш, ул. Школьная, д.15 А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района


	10
	Котельная № 10, с. Борискино-Игар, ул. Школьная д. 8 А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	11
	Котельная № 11, с. Борискино-Игар, ул. Школьная д. 1 Б
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	12
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 13, станция Клявлино, ул. Советская, д.50А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	13
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 14, станция Клявлино, ул. Советская, д.35А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	14
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 15, ст. Клявлино  ул. Солнечная д.23.
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	15
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 16, ст. Клявлино, ул. Советская, д.37
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	16
	Сельское поселение ст. Клявлино, котельная № 18, станция Клявлино, ул. Ворошилова, д.25А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	17
	Сельское  поселение  с. Борискино Игар,  котельная № 19, 

ст. Пронино, д.10 В
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	18
	Сельское  поселение  с. Борискино Игар, котельная № 20, 

ст. Пронино, д. 30А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	19
	Сельское  поселение  с. Борискино Игар, котельная № 21, ст. Пронино, д. 18А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района

	20
	КУМИ Клявлинского района ст. Клявлино,  котельная № 22, станция Клявлино, ул. Советская, д.50А
	МП "ПО ЖКХ" Клявлинского района


	№ п/п


	Описание аварийной ситуации
	Причина возникновения аварийной ситуации


	Возможные характеристики развития аварии и последствия
	Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций



	1.
	Остановка работы источника тепловой энергии, насосной станции
	Прекращение подачи электроэнергии 
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем


	Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДДС, электросетевой организаций.

Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).

При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	2.
	Ограничение работы источника тепловой энергии


	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование об отсутствии холодной (технической) воды водоснабжающей организации, ЕДДС.

При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.



	3.


	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование о прекращении подачи топлива газоснабжающей организации, ЕДДС.

Организация перехода на резервное топливо.

При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	4.
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса


	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Выполнение переключения на резервный насос. 

При невозможности переключения организация ремонтных работ.

При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.



	5.
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии


	Выход из строя котла (котлов)


	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту.

При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.



	6.
	Полное прекращение циркуляции в тепловой сети
	Разрушение тепловой сети, выход из строя запорной арматуры
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.

При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.



	7.


	Полное прекращение циркуляции в тепловой сети  пункта временного размещения  
	Разрушение тепловой сети, выход из строя запорной арматуры
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). 

Подключение объекта к резервному источнику электроснабжения для увеличения мощности электрических тепловых приборов.  Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.

При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации


Приложение № 2

к распоряжению администрации муниципального

района Клявлинский Самарской области 

от 30.09.2026 г. № 174
 Приложение № 5.1 к Плану действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций с применением

электронного моделирования в системах централизованного

теплоснабжения муниципального района Клявлинский

Самарской области
Порядок организации и функционирования пунктов временного размещения населения, включая порядок осуществления врезок и временного подключения к системам теплоснабжения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в дополнение к Приложению № 5 к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования в системах централизованного теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области и устанавливает процедуру организации и функционирования пунктов временного размещения (далее — ПВР) населения, пострадавшего в результате аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области, а также порядок осуществления врезок и временного подключения ПВР к системам теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

1.2. ПВР развёртывается при угрозе длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения в жилых домах, а также в условиях критически низких температур наружного воздуха (минус 25 °C и ниже), когда пребывание населения в неотапливаемых помещениях создаёт угрозу жизни и здоровью.

1.3. ПВР создаётся на базе общественных зданий и сооружений (капитальных строений), имеющих действующие системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, а также помещения, пригодные для временного проживания населения.

1.4. Решение о развертывании ПВР принимается Главой муниципального района Клявлинский Самарской области (либо лицом, его замещающим) по представлению оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения (далее — оперативный штаб).

1.5. Нормативные требования к ПВР установлены ГОСТ Р 22.3.18-2021, Методическими рекомендациями МЧС России от 06.06.2022 № 43-3300-11.

2. Перечень зданий для развертывания ПВР
2.1. Для развертывания ПВР на территории муниципального района Клявлинский Самарской области определены следующие здания:

	№
	Наименование здания
	Адрес
	Вместимость, чел.
	Источник теплоснабжения (котельная)

	1.
	Клявлинский районный Дом культуры
	Самарская область, Клявлинский район, ж/д_ст. Клявлино, ул. Советская, д. 50
	200
	Котельная № 13


2.2. При выборе здания для ПВР учитывается удалённость от зоны аварийной ситуации (как правило, не более 500 м), наличие действующего теплоснабжения, водоснабжения, канализации и электроснабжения, а также доступность для маломобильных групп населения.

2.3. Для каждого ПВР распоряжением Главы муниципального района Клявлинский Самарской области назначается начальник ПВР (руководитель организации, на базе которой развёртывается ПВР) и его заместитель. 

3. Порядок развертывания ПВР
3.1. Срок развертывания ПВР после принятия решения Главой муниципального района Клявлинский Самарской области — не более 2 часов.

3.2. Развертывание ПВР включает:

3.2.1. информирование руководителя организации, на базе которой развертывается ПВР, и выдачу распоряжения Главы муниципального района Клявлинский Самарской области о развертывании ПВР и назначении начальника ПВР и его заместителя;

3.2.2. освобождение и подготовку помещений (залы, классы, коридоры) для размещения населения;

3.2.3. установку раскладных кроватей (не ближе 50 см от наружных стен, не более чем в два яруса), расстилку постельных принадлежностей;

3.2.4. проверку работоспособности систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, освещения и вентиляции;

3.2.5. организацию контрольно-пропускного пункта, регистрацию и учёт прибывающего населения;

3.2.6. организацию питания (горячее питание не менее 2 раз в сутки, сухие пайки), подачи питьевой воды;

3.2.7. организацию медицинского пункта для оказания первой помощи и мониторинга состояния здоровья размещённых граждан, в первую очередь социально уязвимых групп (пожилые, инвалиды, дети);

3.2.8. обеспечение пожарной безопасности: проверку исправности систем пожаротушения, эвакуационных выходов, установку указателей; запрещение использования открытого огня, горючих жидкостей, свечей в местах размещения людей;

3.2.9. установку средств связи и оповещения (телефон, громкоговоритель) для информирования населения о ходе аварийно-восстановительных работ.

3.3. Температура воздуха в жилых помещениях ПВР должна составлять не менее плюс 18 °C в холодное время года, не более плюс 27 °C — в тёплое. В медицинских помещениях — не менее плюс 20 °C.

3.4. Объём воздуха на одного человека должен составлять не менее 12 куб.м. Воздухообмен в жилых помещениях — не менее 30 куб.м/ч на одно спальное место.

3.5. Срок размещения пострадавшего населения в ПВР, как правило, не должен превышать 6 месяцев. При затяжном характере аварийной ситуации (более 5 суток) население перемещается в пункты длительного проживания (манёвренный фонд).

4. Порядок осуществления врезок и временного подключения ПВР к системам теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения
4.1. В случае если здание, определённое для развёртывания ПВР, утратило теплоснабжение в результате аварии либо не имеет действующего подключения к системе теплоснабжения, организуется временное подключение (врезка) к тепловым сетям или обеспечение автономными (резервными) источниками тепловой энергии.

4.2. Виды временного теплоснабжения ПВР:

4.2.1. Подключение (врезка) к ближайшей действующей тепловой сети от другого источника тепловой энергии, не затронутого аварийной ситуацией.

4.2.2. Подключение к передвижному (мобильному) источнику тепловой энергии — передвижной котельной установке, тепловой пушке, тепловентилятору.

4.2.3. Подключение к автономному резервному источнику — дизель-генератору с электрическими обогревателями.

4.2.4. Использование существующего подключения здания к системе теплоснабжения (если оно сохраняет работоспособность).
4.3. Врезка в тепловые сети для временного теплоснабжения ПВР производится в аварийном (срочном) порядке без соблюдения стандартной процедуры подключения, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании решения Главы муниципального района Клявлинский Самарской области как меры неотложного характера по обеспечению безопасности населения.

4.4. Врезка осуществляется силами и средствами теплоснабжающей организации (МП ПО «ЖКХ» Клявлинского района) либо её подрядной организации в следующем порядке:

4.4.1. определение оптимальной точки врезки с применением электронного моделирования системы теплоснабжения (построение гидравлической модели, расчёт пропускной способности, определение доступного резерва тепловой мощности);

4.4.2. выбор точки врезки на участке тепловой сети, не затронутом аварией, с учётом минимального расстояния до здания ПВР и технической возможности прокладки временного теплопровода;

4.4.3. получение разрешения на производство работ от диспетчера теплоснабжающей организации;

4.4.5. ограждение места производства работ, обеспечение безопасности персонала и населения;

4.4.6. отключение участка тепловой сети, на котором производится врезка (закрытие секционирующей арматуры), слив теплоносителя;

4.4.7. выполнение врезки временного трубопровода (как правило, стальная труба на сварке или фланцевое соединение) с установкой запорной арматуры на ответвлении;

4.4.8. заполнение временного трубопровода теплоносителем, проверка герметичности соединений;

4.4.9. подключение временного трубопровода к вводу в здание ПВР (в существующий узел ввода либо через временный тепловой пункт);

4.4.10. пуск и наладка режима теплоснабжения с контролем параметров теплоносителя (температура, давление, расход);

4.4.11. оформление акта о временном подключении (врезке) с указанием схемы, параметров, ответственных лиц и срока действия временного подключения.

4.4.5. Электронное моделирование при выборе точки врезки: дежурный диспетчер теплоснабжающей организации с использованием электронной модели системы теплоснабжения выполняет гидравлический расчёт, позволяющий определить оптимальную точку врезки, минимально влияющую на гидравлический режим смежных потребителей, и сформировать список абонентов, попадающих под возможное ограничение в результате врезки.

4.4.6. Срок выполнения работ по врезке и временному подключению — не более 6 часов с момента принятия решения. Время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения в соответствии с таблицей расчётов допустимого времени.
4.4.7. Если здание ПВР не имеет электроснабжения либо электроснабжение утрачено в результате аварии, организуется временное электроснабжение от резервного источника (дизель-генераторной установки, передвижной электростанции) либо от ближайшей действующей электрической сети.

4.4.8. При подключении от дизель-генератора обеспечивается: мощность не менее 10 кВт (из расчёта освещения, работы тепловентиляторов, приготовления пищи, зарядки телефонов); установка на безопасном расстоянии от здания (не менее 6 м); заземление; контроль нагрузки и расхода топлива.

4.4.9. При подключении от электрической сети — врезка производится силами электросетевой организации (МРСК) по заявке администрации муниципального района Клявлинский Самарской области в срочном порядке. Срок — не более 2 часов.

4.4.10. Водоснабжение ПВР обеспечивается: от действующего водопровода здания; при его отсутствии — подвоз питьевой воды (не менее 15 л. на человека в сутки); при необходимости — врезка во временный водопровод от ближайшей водозаборной колонки или скважины.

4.11. Врезка во временный водопровод производится силами МП ПО «ЖКХ» Клявлинского района с оформлением акта временного подключения. Срок — не более 4 часов.

5. Ответственность и распределение обязанностей
	Ответственный
	Обязанности

	Глава муниципального района Клявлинский Самарской области
	Принятие решения о развёртывании ПВР; общее руководство; привлечение дополнительных сил и средств; оповещение населения

	Начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ администрации муниципального района Клявлинский Самарской области
	Координация работ на месте; контроль за развёртыванием ПВР; взаимодействие с РСО

	Начальник ПВР
	Приём, регистрация, размещение населения; организация жизнеобеспечения; поддержание порядка; контроль систем жизнеобеспечения

	МП ПО «ЖКХ» Клявлинского района
	Выполнение врезок в тепловые сети; временное подключение ПВР к теплоснабжению, водоснабжению; ремонтные работы; обеспечение мобильными источниками тепла

	Электросетевая организация (МРСК)
	Временное электроснабжение ПВР; врезка в электрические сети; восстановление электроснабжения

	Отдел ЕДДС МАУ «МФЦ» муниципального района Клявлинский
	Оповещение должностных лиц; сбор и обмен информацией; координация совместных действий ДДС организаций

	Управляющие компании/ТСЖ
	Допуск персонала РСО на объекты; информирование жильцов; содействие в эвакуации маломобильных граждан

	ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ»
	Организация медицинского пункта в ПВР; оказание первой помощи; мониторинг состояния здоровья размещённых граждан

	МО МВД России «Клявлинкий»
	Поддержание общественного порядка в ПВР; охрана имущества; контроль пропускного режима


6. Материально-техническое обеспечение ПВР и врезок
Финансирование расходов на развёртывание и функционирование ПВР, а также на производство врезок осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района Клявлинский Самарской области на очередной финансовый год, и резервов ресурсоснабжающих организаций. 

7. Порядок снятия ПВР и демонтажа временных врезок
7.1. После восстановления теплоснабжения в жилых домах, из которых было отселено население, Глава муниципального района Клявлинский Самарской области принимает решение о снятии ПВР и возвращении граждан в места постоянного проживания.

7.2. Перед возвращением населения проводится проверка восстановленных систем теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения жилых домов с составлением акта готовности.

7.3. Демонтаж временной врезки в тепловые сети производится силами МП ПО «ЖКХ» Клявлинского района в следующем порядке:

7.3.1. Отключение временного трубопровода, слив теплоносителя.

7.3.2. Удаление временного трубопровода, заварка (глушение) отверстия врезки на магистральной (распределительной) тепловой сети.

7.3.3. Восстановление изоляции и антикоррозийной защиты на месте врезки.

7.3.4. Гидравлические испытания участка тепловой сети на герметичность после демонтажа врезки.

7.3.5. Оформление акта о демонтаже временного подключения.

7.4. Временные врезки в электрические сети демонтируются силами электросетевой организации (МРСК).

7.5. Помещения ПВР возвращаются в эксплуатацию организации, на базе которой было развёрнуто размещение, с оформлением акта приёма-передачи и компенсацией расходов на восстановительный ремонт (при необходимости).
















